Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa – przegląd i konserwacja w zakresie urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Stulz zainstalowanych w serwerowni na terenie PIT-RADWAR ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa.

Zakres prac obejmuje:

Szafy klimatyzacyjne Stulz 10 sztuk:

- czyszczenie skraplacza, obudowy

- czyszczenie parownika, obudowy

- kontrola ciśnień roboczych

- kontrola szczelności układu freonowego, stanu izolacji na rurociągu

- sporządzenie protokołów szczelności do CRO (1 raz na rok)

- kontrola poboru mocy i poboru prądów

- kontrola i dokręcenie zamocowań przewodów elektrycznych i sterujących

- wymiana filtrów powietrza w parownikach

- wymiana cylindrów nawilżaczy (2 razy do roku)

- czas reakcji serwisowej do 4 godzin

Podane w opisie wielkości są przybliżone i mają  wyłącznie charakter pomocniczy.

- Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej. Dzień w którym będzie można dokonać wizji lokalnej zostanie ustalony przez Zamawiającego w terminie siedmiu dni kalendarzowych od daty zgłoszenia drogą elektroniczną przez Oferenta o takiej potrzebie.

Oferenci, którzy dwa dni robocze przed wizją, nie przekażą drogą elektroniczną danych firmy, nr DO osób, które będą brały udział w wizji wchodzących na teren zakładu w Warszawie nie będą mogły uczestniczyć w wizji lokalnej.

Brak wizji lokalnej nie upoważnia Oferenta do jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie zakresu, ceny lub warunków realizacji.

- Oferta powinna zawierać ceny:

- Koszt jednorazowego przeglądu 10 szaf klimatyzacyjnych Stulz.

- Roboczogodzina w trybie awaryjnym

- Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

- Wykonywanie ww. robót przy pracującym zakładzie

- Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, ppoż i ochrony środowiska

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót

- w okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie:

- a) utrzymywał teren budowy w należytym porządku,

- b) materiały z demontażu segregował i składował w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały
 i urządzenia używane podczas robót od daty rozpoczęcia robót do potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego

- roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji
 i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami normami

- Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych

- Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt

- Wykonawca zobowiązuje się do okazania przed rozpoczęciem prac oraz na żądanie wyznaczonego przez Zamawiającego Koordynatora ds. bhp potwierdzeń uprawnień (kwalifikacji) zawodowych, ogólnych i specjalistycznych szkoleń w zakresie bhp (np. do pracy na wysokości), aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku zatrudnianych osób, certyfikatów F-gazowych, uprawnień lutowacza, uprawnień do napełniania zbiorników ciśnieniowych

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

- wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a także materiały użyte do ich montażu powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie

- Wyroby wbudowywane mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty zgodne z regulacjami ustawy                    o wyrobach budowlanych

- stosowanie materiałów winno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów