Załącznik nr 1

Do postępowania na zakup

I  dostawę komór klimatycznych wraz z chilerem

Wszystkie urządzenia muszą dać możliwość przeniesienia i ponownej instalacji we wskazanej przez PIT-RADWAR S.A. lokalizacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Układ chłodzenia + agregaty wody lodowej

W  projektowanym Laboratorium występuje konieczność wyposażenia go w  układ chłodzenia  wraz z agregatem wody lodowej.

Projekt i zastosowane składniki układu muszą umożliwiać przeniesienie urządzeń i zainstalowanie ich na zewnątrz wskazanego przez PIT-RADWAR  pomieszczenia

Minimalne parametry układu:

| Wydajność |  |
| --- | --- |
| Wydajność chłodnicza | 85,8 kW |
| Całkowity pobór mocy | max 40 kW |
| Temp medium – wej/wyj | 17,0/12,0 st C |
| Sprężarki |  |
| Typ czynnika chłodniczego | R410A |
| Typ sprężarek | Scroll |
| Ilość | min 2 |
| Ilość obiegów chłodniczych | 2 |
| Stopnie wydajności | 2 |
| Parowacz |  |
| Medium | Glikol etylowy |
| Stężenie | 35,0 % |
| Przepływ medium | 16 m3/h |
| Spadek ciśnienia na obiegu | 94 kPa |
| Wentylator |  |
| Typ | Osiowy |
| Ilość | min. 1 szt |
| Przepływ powietrza | 17 000 m3/h |
| Dane akustyczne |  |
| Ciśnienie akustyczne [10,0m] | 52 dB(A) |

Dane konstrukcyjne

| Główne informacje |  |
| --- | --- |
| Praca układu w temperaturze zewnętrznej otoczenia | -30oC ÷ 40 oC |
| Wymiary |  |
| Długość | 2000 mm |
| Szerokość | 1500mm |
| Wysokość | 2500 mm |
| Waga | 1400 kg |

Uwaga!

- Do oferty należy dołączyć kompletną dokumentację proponowanej maszyny.

- Wycena musi zawierać koszty urządzeń, które są wymagane do prawidłowej, kompleksowej pracy maszyny, ale które nie stanowią jej integralnej części np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie itd. Urządzenia te w kontekście postępowania uważane są przez prowadzącego za integralną część maszyny.

- Możliwość przeprowadzenia testów zaoferowanego urządzenia przed dokonaniem zakupu.

Wymagania do gwarancji:

- Gwarancja na przedmiot postępowania minimum 24 miesiące.

Inne wymagania:

- Propozycja programu serwisowego przez producenta/dostawcę, minimalne wymagania:

  - Obsługa serwisowa przez przedstawiciela w Polsce przez min 12 miesięcy.

  - Cykliczne przeglądy przez producenta lub przedstawiciela w Polsce.

- W DTR powinny być określone części, które są wyłączone z gwarancji.

- Zestaw części zamiennych w zestawie z urządzeniem oraz gwarancja dostępności części zamiennych (min. 10 lat) w okresie pogwarancyjnym.

- Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie.

- Dostawa, posadowienie, montaż i uruchomienie urządzenia.

- Szkolenie operatorów - określenie poziomu szkolenia (m.in. obsługa programu i maszyny, konserwacja, wzorcowanie urządzenia – Data wydania Świadectwa wzorcownia nie starsze niż 3 miesiące od terminu dostawy i instalacji).

- Szkolenie służby utrzymania ruchu – określenie poziomu szkolenia, określenie poziomu ingerencji przez służbę utrzymania ruchu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (m.in. obsługa programu i maszyny, konserwacja, wzorcowanie urządzenia).

- Dokumentacja w języku polskim – dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR), 
na którą składają się poniższe dokumenty:

- Specyfikacja w zakresie:

- wykazu ukompletowania maszyny, urządzenia,

- danych technicznych i parametrów,

- ukompletowania sprzętu komputerowego i oprogramowania (jeżeli są zastosowane).

- Instrukcja instalowania w zakresie:

- wymagań klimatycznych,

- podłączenia mediów,

- transportu,

- wymagań lokalizacji i przestrzeni pracy.

- Instrukcja – podręcznik obsługi – eksploatacji.

- Instrukcja – podręcznik programowania.

- Instrukcja  konserwacji:

- harmonogram i zakres przeglądów, konserwacji + wykaz środków do konserwacji,

- wykaz części zamiennych i szybkozużywających się  (Part List) + rysunki rozmieszczenia w maszynie (urządzeniu).

- Instrukcja (uwagi i zalecenia) w zakresie BHP.

- Instrukcja serwisowa:

- procedury diagnostyczne i testowe,

- procedury naprawcze, serwisowe (m.in. wprowadzanie oprogramowania i parametrów, wymiana baterii podtrzymującej oprogramowanie, strojenie i regulacja),

- wykaz parametrów,

- wykaz kodów błędów i alarmów,

- schematy blokowe, ideowe i elektryczne,

- schematy hydrauliczne, pneumatyczne, kinematyczne.

- Karty katalogowe głównych podzespołów urządzenia lub maszyny (np. sterowniki, przetwornice, serwonapędy itp.).

- Deklaracja zgodności WE.

- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane).

- Informacje na temat emisji hałasu.

- Informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące.

- Certyfikaty i licencje na zastosowane oprogramowanie (jeżeli jest zastosowane).

- Oryginalna wersja oprogramowania systemowego (DOS, WINDOWS itp.).

- Kopia zapasowa oprogramowania maszyny (urządzenia) – aplikacja.

- Dokumentacja dotycząca elementów podlegających UDT. Sprzedawca jest zobowiązany ją dostarczyć niezwłocznie po rozpoczęciu działań zakupowych zamawiającemu, po uzgodnieniu kompletności z Urzędem Dozoru Technicznego.

- Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

- Urządzenia muszą mieć zasilanie zgodne ze standardem europejskim, tj. powinny być przystosowane do sieci elektrycznej w Polsce oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, w szczególności - deklarację zgodności CE.

Wszystkie nowe maszyny, narzędzia i urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, potwierdzone odpowiednim oznakowaniem, w tym znakiem CE, deklaracją zgodności i wymaganymi instrukcjami a także zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy uwzględniające przepisy oraz zasady BHP. Wszystkie instrukcje, oznakowanie maszyny i elementów sterujących  dostarczone z maszyną lub urządzeniem powinny być w języku polskim.

Serwis oraz procedury konserwacji lub naprawy maszyny, narzędzia lub urządzenia technicznego nie mogą powodować zagrożeń dla zdrowia i życia personelu obsługi.