Załącznik nr 2

Szczegółowy zakres czynności wykonywanych w ramach usługi kompleksowej

- Prace do wykonania przez Wykonawcę jeden raz w miesiącu, przy czym pierwszy przegląd okresowy powinien być wykonany w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy

      - Agregat wody lodowej CARRIER

  - sprawdzenie ilości freonu i uzupełnienie do prawidłowego poziomu

  - sprawdzenie grzałek karteru sprężarek

  - przegląd instalacji elektrycznej

  - czyszczenie skraplaczy

  - ocena stanu wentylatorów

  - sprawdzenie poprawności działania pomp

  - sprawdzenie i wyczyszczenie filtra na obiegu wody lodowej

  - sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami prawa

  - wykonanie uwag, zaleceń i niezgodności wynikających z protokołów kontroli okresowej przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego (zestawienie urządzeń podlegających obowiązkowej kontroli UDT zostanie przekazane Wykonawcy wybranemu w postępowaniu),                w tym kontrolę działania zaworów bezpieczeństwa w odstępach czasu nie dłuższych niż 12 miesięcy (przyjąć 2 razy do roku). Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa jest za każdym razem potwierdzona oddzielnym protokołem, który stanowi część książki ruchu urządzenia ciśnieniowego

  - kontrola i regulacja parametrów pracy agregatu

  - sprawdzanie parametrów pracy urządzenia, temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarek

  - sprawdzenie poprawności działania systemu alarmowego

  - sprawdzenie ciśnienia zładu

  - sprawdzenie i ustawienie parametrów regulacji sterownika

  - sprawdzenie szczelności połączeń

      - Klimakonwektory i szafy klimatyzacyjne

- sprawdzenie układu sterowania

- sprawdzenie poprawności pracy funkcji chłodzenia i grzania poprzez sprawdzenie temperatur powietrza wewnętrznego, zewnętrznego i porównanie z temperaturą powietrza nawiewanego

- sprawdzenie czystości filtrów powietrza

- sprawdzenie szczelności połączeń

- sprawdzenie pracy zaworów trójdrogowych

- sprawdzenie odpływu kondensatu

- sprawdzenie czystości lamel wymiennika

      - Kotłownia gazowa

  - sprawdzenie i ustawienie parametrów regulacji

  - kontrola mocowania i podłączeń urządzeń peryferyjnych

  - sprawdzenie zabezpieczeń kotłów gazowych

  - sprawdzanie ciśnienia w naczyniu wzbiorczym i regulacja

  - sprawdzanie działania armatury odcinającej i zaworów bezpieczeństwa

  - sprawdzenie szczelności połączeń

  - wykonanie uwag, zaleceń i niezgodności wynikających z protokołów kontroli okresowej przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego (zestawienie urządzeń podlegających obowiązkowej kontroli UDT zostanie przekazane Wykonawcy wybranemu w postępowaniu) w tym badanie kontrolne stałego zbiornika ciśnieniowego współpracującego z dwoma kotłami wodnymi.

- Centrale wentylacyjne

  - sprawdzenie i regulacja przepustnic świeżego powietrza

  - sprawdzenie i ustawienie parametrów regulacji

  - kontrola mocowania i podłączeń urządzeń peryferyjnych

  - pomiar prądów silników wentylatorów

  - dokręcenie zacisków elektrycznych na listwach zaciskowych, przekaźnikach i termikach

  - wymiana filtrów powietrza

  - sprawdzenie szczelności obudowy, uszczelek, elastycznych połączeń kanałów

  - sprawdzenie wentylatorów – łożyska, wirnik, paski klinowe, amortyzatory drgań

  - sprawdzenie nagrzewnicy oraz ich czyszczenie w razie konieczności

- Pomieszczenie Cyfryzacji Zbiorów Archiwalnych - hala magazynowa

5.1. sprawdzanie parametrów pracy urządzenia, temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarek

5.2. sprawdzenie ilości freonu i dopełnienie

5.3. sprawdzenie grzałek karteru sprężarek

5.4. przegląd instalacji elektrycznej

5.5. czyszczenie skraplaczy

5.6. ocena stanu wentylatorów

5.7. dezynfekcja i odgrzybianie

5.8. sprawdzenie i regulacja przepustnic świeżego powietrza

5.9. sprawdzenie i ustawienie parametrów regulacji

5.10. kontrola mocowania i podłączeń urządzeń peryferyjnych

5.11. pomiar prądów silników wentylatorów

5.12. dokręcenie zacisków elektrycznych na listwach zaciskowych, przekaźnikach i termikach

5.13. wymiana filtrów powietrza

5.14. sprawdzenie szczelności obudowy, uszczelek, elastycznych połączeń kanałów

5.15. sprawdzenie wentylatorów – łożyska, wirnik, paski klinowe, amortyzatory drgań

5.16. sprawdzanie poprawności działania urządzenia

5.17. sprawdzenie czystości filtrów powietrza

5.18. sprawdzenie szczelności połączeń

- Prace do wykonania przez Wykonawcę jeden raz na kwartał, przy czym pierwszy przegląd okresowy powinien być wykonany w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, a kolejne przeprowadzane w równym odstępie czasowym co 3 miesiące

# 1.	Klimatyzatory

# 1.1.	sprawdzanie poprawności działania urządzenia

# 1.2.	sprawdzenie czystości filtrów powietrza

# 1.3.	czyszczenie filtrów powietrza, wymienników wszystkich jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz obudowy samych urządzeń

# 1.3.	sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne

# 1.4.	sprawdzenie i czyszczenie skraplacza, sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzenia skroplin, jego czyszczenie wraz z wyczyszczeniem elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)

1.5.	sprawdzenie poprawności pracy funkcji chłodzenia i grzania poprzez sprawdzenie temperatur powietrza wewnętrznego, zewnętrznego i porównanie z temperaturą powietrza nawiewanego

1.6.	sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, poboru prądu urządzenia oraz stanu połączeń elektrycznych

1.7.	sprawdzenie ilości freonu i dopełnienie

1.8.	sprawdzenie grzałek karteru sprężarek

1.9.	ocena stanu wentylatorów i ich czyszczenie

1.10.	dezynfekcja i odgrzybianie

- Kotłownia gazowa:

2.1.		czyszczenie filtrów

2.2.		sprawdzenie pomp i pomiary prądów

2.3.		sprawdzenie elementów automatyki obiegów technologicznych

2.4.		czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotła (w razie potrzeb nie mniej niż dwa razy w sezonie)

2.5.		utrzymanie szczelności pokryw wyczystnych w kotle

2.6.		regeneracja i regulacja stacji uzdatniania wody,

2.7. 		regulacja palników – jeden raz w kwartale

2.8. 		sprawdzenie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym:

a - instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia kotłowni,

b - instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej i wody zimnej,

c - instalacji sygnalizującej wadliwe działanie kotłowni łączącej kotłownię z wartownią (jeśli zostanie wykonana)

C)	Wymianie (w kwietniu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2026 r.) podlegają niżej wymienione filtry:

ZESTAWIENIE FILTRÓW

| Klasa filtra | Wymiary(mm) | Ilość kieszeni | Ilość filtrów |
| --- | --- | --- | --- |
| F7 | 592x592x600 | 8 | 14 |
| F7 | 592x287x600 | 8 | 1 |
| F7 | 287x592x600 | 6 | 3 |
| F7 | 287x287x600 | 6 | 1 |
| F5 | 592x592x360 | 8 | 14 |
| F5 | 592x287x360 | 8 | 1 |
| F5 | 287x592x360 | 6 | 3 |
| F5 | 287x287x360 | 6 | 1 |
| G4 | 592x592x360 | 6 | 14 |
| G4 | 592x287x360 | 6 | 1 |
| G4 | 287x592x360 | 4 | 3 |
| G4 | 287x287x360 | 4 | 1 |
| G4 | 710x575x45 kasetowy |  | 3 |

- Przewiduje się zużycie płynu czyszczącego w ilości ok. 4 litry na jedną centralę w kwietniu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2026 r.

- Po wykonanych czynnościach dla urządzeń określonych w Załączniku nr 1 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół z wykonanych czynności serwisowych wraz z ewentualnymi uwagami i zaleceniami. UWAGA: Protokół z przeglądu kotłowni gazowej wskazany w zakresach obowiązkowych czynności wykonywanych w ramach usługi kompleksowej będzie stanowić oddzielny protokół z wykonanych czynności serwisowych.

- Czynności wchodzące w zakres usługi kompleksowej wykonywane będą w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zużyte materiały i części (np. filtry i przepracowane płyny) Wykonawca na własny koszt przekazywać będzie do utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dokument z dokonanej utylizacji Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego.

- Każdorazowo po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia miejsca prac oraz transportu i utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo do zlecania wykonania usług podwykonawcom, za których działania ponosi pełną odpowiedzialność. W przypadku zlecenia wykonania usług podwykonawcom Wykonawca musi zawiadomić pisemnie Zamawiającego o woli zlecenia wykonania usług podwykonawcy, wskazania zakresu jego prac (czynności) oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „dziennika czynności” (odrębnego dla instalacji chłodniczej i kotłowni gazowej), w którym zapisywać będzie wszelkie informacje związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. datę i opis wykonanych czynności, spis wymienionych części i materiałów eksploatacyjnych, opis zauważonych i usuniętych usterek, zalecenia do wykonania w najbliższym czasie.

D)	Naprawy awaryjne

- W przypadku zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej reakcji zgodnie z zapisami w umowie.

- Jakiekolwiek czynności (naprawy, usuwanie awarii itp.) nie wchodzące w zakres usługi kompleksowej Wykonawca może wykonywać tylko po otrzymaniu odrębnego zlecenia od Zamawiającego i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu naprawy.

- Kosztorys, o którym mowa w pkt 2, musi zawierać wyszczególnienie wszelkich kosztów usunięcia awarii – wartość materiałów (elementów, urządzeń, części) niezbędnych do usunięcia awarii oraz ilość roboczogodzin przewidzianych do usunięcia awarii, a w przypadku montażu nowych materiałów, elementów, urządzeń – również potwierdzenia udzielenia gwarancji przez Wykonawcę. Dokumentem gwarancyjnym będzie wystawiony przez Wykonawcę.

- Do ilości roboczogodzin nie wlicza się czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszenie. Rozliczenie roboczogodzin nastąpi na podstawie przyjętych ilości roboczogodzin w Załączniku nr 4 – Formularz cenowy.

- Zlecenie usunięcia awarii może być złożone telefonicznie, a następnie potwierdzone na piśmie (także e-mail) i będzie zawierać opis zauważonych nieprawidłowości w pracy urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia awarii, do niezwłocznego przybycia do siedziby Zamawiającego celem zabezpieczenia urządzeń przed dalszym uszkodzeniem oraz ustalenia procedury usunięcia awarii, jednak nie później niż w ciągu 4 godzin od godziny otrzymania od Zamawiającego informacji o zaistnieniu awarii bez względu na formę przekazania informacji o awarii.

- Materiały, elementy, urządzenia użyte do naprawy awarii muszą odpowiadać co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania, szczególnie w zakresie budownictwa oraz posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty i atesty. Dokumenty potwierdzające powyższe wymogi powinny być przedstawione Zamawiającemu, przy zgłoszeniu zakończenia naprawy awaryjnej.

- W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do wykonania naprawy awaryjnej materiałów, elementów, urządzeń równoważnych uznaje się, że wbudowane materiały, elementy, urządzenia za równoważne to takie, których parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe są co najmniej takie same, jak dotychczasowe używane. Gabaryty w/w urządzeń równoważnych muszą umożliwiać ich montaż bez potrzeby modyfikacji istniejących urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych.

- Po zakończeniu naprawy i usunięciu awarii, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić test (próbę) lub w inny sposób potwierdzić, że została przywrócona pełna funkcjonalność istniejących systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych.

- Potwierdzeniem usunięcia awarii i wykonania naprawy awaryjnej jest protokół podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego ze wskazaniem ilości roboczogodzin przeznaczonych na usunięcie awarii, gwarancji dla nowowbudowanych materiałów, elementów, urządzeń i dokumentów wskazanych w pkt 7. W przypadku braku wbudowania nowych materiałów, elementów, urządzeń, protokół potwierdza usunięcie awarii i wykonanie naprawy awaryjnej ze wskazaniem ilości roboczogodzin poświęconych na usunięcie awarii.

- W przypadku braku możliwości wykonania naprawy awaryjnej, Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu problem z usunięciem awarii wraz z określeniem przyczyny i wskazaniem terminu jej usunięcia oraz propozycję zastosowania rozwiązania zastępczego. Termin docelowego usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia. Rozliczenie za usunięcie awarii będzie wykonane zgodnie z zapisami rozdziału D) Naprawy awaryjne.