**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. **Usługa polega na pospawaniu pęknięć kabiny trzech dźwigów osobowych w budynkach A (UDT 3122002394), B (UDT 3122002395), C (UDT C3122002394) zlokalizowanych przy ul. W Pola 2 w Rzeszowie należących do Politechniki Rzeszowskiej.**

Zakres prac obejmuje:

* demontaż kabiny w celu wyciągnięcia podłogi
* prace warsztatowe związane z odczyszczeniem podłóg
* badania penetracyjne związane ze zlokalizowaniem pęknięć
* tworzenie rysunku z naniesionymi uszkodzeniami
* przygotowanie dokumentacji naprawy, celem uzgodnienia w UDT\
* warsztatowe wykonanie napraw, spawań i wzmocnień zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
* zlecenie oceny badań NDT wykonanych przez laboratorium certyfikowane
* zabezpieczenie antykorozyjne
* wymiana wykładziny podłogowej
* montaż podłogi
* montaż kabiny
* regulacja dźwigu oraz zabezpieczeń w obszarze kabiny
* przeprowadzenie badań technicznych przy udziale UDT
* dostawa obciążenia do badania dźwigu oraz wykorzystanie do badań UDT.

1. **Usługa naprawy tłoczyska hydraulicznego dźwigu osobowego w budynku L-31 należącym do Politechniki Rzeszowskiej mieszczącym się przy ul. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie.**  
   Zakres prac obejmuje:

* podniesienie i zabezpieczenie kabiny na czas prowadzonych prac
* demontaż tłoczyska, diagnoza usterki i usunięcie przyczyny wycieku płynu hydraulicznego
* ponowny montaż tłoczyska
* wykonanie prób obciążeniowych
* przekazanie windy do eksploatacji.