Załącznik nr 1

Harmonogram Konserwacji

Jednostki Kogeneracyjnej

TEDOM Micro T30, AP/SP

1. 	WSTĘP – OBSŁUGA I NAPRAWA 	1

1.1 	Zakres zadań wykonywanych przez właściciela (operatora)	1

1.2 	Zakres zadań realizowanych przez techników serwisowych - napraw i konserwacji

planowanych…………………………………………………………………………………………………  …2

2. 	  Zakres prac wykonywane przez techników serwisowych	3

2.1 	Konserwacja 1 (TO 1)	3

2.2 	Konserwacja 1 (TO 2) 	4

2.2.1     Zadania wykonywane podczas TO 2 nie później jak po 24 miesiącach	5

2.3 	Średnia naprawa	5

2.4 	Ogólne remonty	5

3.          HARMONOGRAM KONSERWACJI I NAPRAW PLANOWANYCH	5

3.1 	Planowana konserwacja	5

3.1.1    Częstotliwość wymiany silnika 	6

3.1.2    Skrócenie terminów przeglądów	6

4. 	   ORIENTACYJNY CZAS ZUŻYCIA RÓŻNYCH CZĘŚCI URZĄDZENIA .………………………………………6

1. 	Wstęp - Obsługa i naprawa

W trakcie eksploatacji bloku ciepłowniczego jego poszczególne części, starzeją się , zużywają oraz wymagają regulacji, konserwacji, naprawy lub wymiany. To odnosi się do obowiązków, które są rozdzielone na::

• Zadania wykonywane przez właściciela jednostki (operatora)

• Zadania wykonywane przez techników autoryzowanych uprawnionych do przeprowadzenia czynności

serwisowych

OSTRZEŻENIE: Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji tego dokumentu na  podstawie nowej

wiedzy z działalności, wyników badań i rozwoju jednostek kogeneracyjnych.

1.1 Zakres zadań wykonywanych przez właściciela (operatora)

Właściciel (operator) jednostki kogeneracji dokonuje konserwacji, drobnych napraw i podejmuje środki zapobiegawcze, które są określone w:

• Instrukcja obsługi i konserwacji: Część mechaniczna

• Instrukcja obsługi i konserwacji: Część elektryczna

W przypadku poszczególnych zadań podręcznik może zawierać odniesienia do oddzielnej dokumentacji, która jest częścią dokumentacji towarzyszącej dla jednostki kogeneracji.

Podstawowe zadania realizowane przez operatora są wymienione w poniższej tabeli:

| Działania | Okres |
| --- | --- |
| Wizualna kontrola jednostki kogeneracyjnej – sprawdzenie szczelności połączeń, stanu płynu chłodniczego. | Codziennie |
| Kontrola poziomu oleju w silniku i uzupełnianie | Raz w tygodniu |
| Test jednostki kogeneracji, w przypadku dłuższego przestoju | Raz w miesiącu |

Wszelkie problemy (w warunkach awarii) wymagające interwencji poza zakresem określonym wyżej, powinny być konsultowane z technikami serwisu. W oparciu o charakter awarii dodatkowe procedury zostaną ustalone, które mogą obejmować przyjazd techników i przeprowadzenie naprawy.

Czynności do realizacji przez właściciela (operatora) w ramach  prewencji wymienione poniżej. Działania te mają charakter prewencyjny, ich celem jest zapewnienie spójnej i bezawaryjnej pracy:

| Działania | Okres |
| --- | --- |
| Oględziny zespołów - zewnętrzna szczelność systemu smarowania, systemu chłodzenia, obwodu ssanie i spalin, linia gazu | Raz w tygodniu |
| Badanie szczelności |  |
| Kontrola ciśnienia i poziom płynu chłodzącego w obwodzie pierwotny | Raz w tygodniu |
| Kontrola czystości urządzeń chłodniczych | Raz w tygodniu |
| Analiza składu chemicznego przechowywania obwodzie wtórnym - Zgodnie z dokumentem - "Techniczna Instrukcja - obiegi wody "l | Raz w roku |

1) Dokumenty te są częścią dokumentacji towarzyszącej dla jednostki kogeneracji.

UWAGA: Działania opisane  muszą obejmować cały przedmiot utrzymania    bloku ciepłowniczego. Te są

lepiej opisane w osobnym folderze dokumentacji towarzyszącej, która jest dołączona do jednostki

kogeneracji "Instrukcji obsługi i konserwacji," część manualno-elektryczna".

  - Zakres zadań wykonywanych przez techników serwisowych - Konserwacja i Naprawa planowana:

Jest to seria planowanych prac, które muszą być wykonywane w jednostce, kogeneracji w regularnych odstępach czasu. Te zadania grupowe stosuje się do jednostek odpowiednio:

• Konserwacja 1 (TO 1)
• Konserwacja 2 (TO 2)
• Średnia Naprawa (SA)
• Ogólne Przeglądy (GO)

Zakres działalności jest określony w części harmonogramu zatytułowany "zakres zadań wykonywanych przez techników serwisowych". Częstotliwość wykonywania zadań opiera się na następujących czynnikach:
1) Na podstawie motogodzin od ostatniej konserwacji, okres zdefiniowany w rozdziale 3. System sterowania

jednostki kogeneracji daje ostrzeżenia dotyczące aktualnej liczby godzin pracy i godzin pracy do

następnej konserwacji.
2) Na podstawie dni kalendarzowych. Dni kalendarzowe są brane pod uwagę w zgodnie z pkt 1 powyżej,

jeżeli godzin pracy jest nie wystarczająca ilość - patrz uwagi w rozdziale 3.

Wyżej wymienione zadania są wykonywane na podstawie zawiadomienia wysłanego przez operatora do techników serwisowych. Operator jest zobowiązany do poinformowania techników na tydzień przed planowanym przeglądem.

OSTRZEŻENIE: Kryteria określone dla gazu ziemnego w niniejszym dokumencie mają zastosowanie w

przypadku jednostki kogeneracji przeznaczono do paliwa LPG, chyba że podano inaczej.

2. 	Zakres prac wykonywanych przez techników serwisowych

2.1 Konserwacja TO-1

Konserwacja TO-1 wykonywana, co 3000 mth składa się z następujących zadań:

|  | Gaz ziemny / LPG |  |  | Wymiana oleju w silniku spalinowym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Układ smarowania | Wymiana filtra oleju |  |  |  |
|  | Kontrola działania układu smarowania |  |  |  |
|  | Dokręcanie śruby w misce olejowej silnika |  |  |  |
| Głowica silnika | Sprawdzanie osadzenie zaworu (mierzona od głowic cylindrów) .Według rzeczywistego zużycia, wymiana w razie potrzeby |  |  |  |
|  | Kontrola luzu zaworowego, regulacja (w razie potrzeby) |  |  |  |
|  | W zależności od przedziału TO 1 - mierzenia i zapisywania ciśnienie sprężania |  |  |  |
|  | Wymiana świec zapłonowych |  |  |  |
| Generator | Generator wymiana łożyska - patrz rozdział "Orientacyjny czas zużycia różnych części urządzenia „ " |  |  |  |
| Kontrola | Kontrola mocowania jednostki uruchamiającej, utrzymanie zaworu dławiącego Mechanizm kontroli, inspekcji okablowania, kontrola prawidłowego funkcjonowania, ustawienie w razie potrzeby |  |  |  |
| Układ chłodzenia |  | Sprawdzanie poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym obiegu pierwotnego(uzupełnienie w razie potrzeby) |  |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu przewodów gumowych, sprawdzanie szczelności układu chłodzenia stawy (naprawa w razie potrzeby) |  |  |
|  |  | Kontrola szczelności pompy wodnej i eksploatacji (naprawa, jeśli to konieczne) |  |  |
|  |  | Kontrola ciśnienia płynu w obiegu wtórnym (dostosowanie, jeśli wymagane) |  |  |
|  |  | Sprawdzanie poziomu płynu w obiegu pierwotnym (uzupełnienie w razie potrzeby) |  |  |
|  |  | Kontrola i ewentualnie regulacja naciągu paska napędu pompy wodnej silnika |  |  |
|  |  | Kontrola zanieczyszczeń zewnętrznych urządzeń chłodzących, czyszczenie i (jeśli jest zainstalowany) kontrola stanu i funkcjonowania, jeśli stosowane |  |  |
| Spaliny i linia ssania |  | Pomiar ciśnienia zwrotnego spalin, a jeśli to konieczne, czyszczenie Wymiennik ciepła odpadowego spalin (jeśli jest zainstalowany) |  |  |
|  |  | Kontrola systemu ssącego i wydechowego, dokręcając śruby zasysania układu wydechowego silnika spalinowego |  |  |
|  |  | Kontrola szczelności przewodu spalinowego w jednostce kogeneracji (usuwanie przecieków, jeżeli jest to konieczne) |  |  |
|  |  | Kontrola ogólnego stanu izolacji przewodu spalinowego w jednostce kogeneracji, Wymiana, jeśli wymaga rzeczywiste zużycie. |  |  |
|  |  | Sprawdzanie szczelności linii ssącej powietrza spalania w jednostce kogeneracji (Usuwanie przecieków, jeśli jest to konieczne) |  |  |
| Dźwięk obudowy, zapłon |  | Sprawdzanie dźwięku drzwi obudowy w sąsiedztwie ciepła gaz-woda spaliny Wymiennik, (jeśli jest wymagana wymiana uszczelek) |  |  |
|  |  | Czyszczenie i regulacja czujników |  |  |
|  |  | Zapłon - Kontrola styków do pierwotnego okablowania, inspekcja HV okablowanie (wymiana w razie potrzeby) |  |  |
| System paliwowy |  |  | Kontrola (i czyszczenie, jeśli to konieczne) elementu filtrującego gaz |  |
|  |  |  | Kontrola ciśnienia na wejściu regulatora zerowego dokonana przy mocy znamionowej |  |
|  |  |  | Kontrola ciśnienia gazu na wlocie |  |
|  |  |  | Kontrola szczelności sieci gazowej (usuwanie wycieków w razie potrzeby) |  |
|  |  |  | Kontrola filtrów powietrza w silniku spalinowym (wymienić w razie potrzeby) |  |
|  |  |  | Kontrola lub regulacja układu składu mieszanki, dokonać przy mocy znamionowej |  |
| Elektro instalacja |  |  | Sprawdzanie czystość centrali, |  |
|  |  |  | Kontrola ogólnego stanu instalacji, izolacji, czujniki, kable i ich mocowania, wymiana termopary w razie potrzeby |  |
|  |  |  | Kontrola mocowania połączeń siłowych generator – tablica rozdzielcza |  |
|  |  |  | Kontrola styków zasilających rozrusznika - od urządzenia lub baterii (jeśli używany) |  |
|  |  |  | Konserwacji i kontroli ładowania akumulatora, (jeżeli jest używany), wymiana, jeśli są wymagane przez procedury rzeczywiste zużycie |  |
| Pozostałe |  |  | Pomiar temperatury na pierwotnej i wtórnej stronie wymiennika P.O. Wymiennik obwodu przy nominalnej mocy elektrycznej (regulacja zaworów przepływowych kontrola) |  |
|  |  |  | Przeglądy, naprawy lub ponowna instalacja luźnych lub uszkodzonych części i izolacji (osłony mechaniczne) |  |
|  |  |  | Czyszczenie silnika i urządzeń współpracujących |  |
|  |  |  | Sprawdzanie silnika wibracje, inspekcja osłon mechanicznych , wymiana mocowań amortyzatorów według faktycznego zużycia |  |
|  |  |  | Weryfikacja zużycie gazu, (jeżeli wskaźnik jest zainstalowany w przewodzie gazowym w silniku dom) |  |
|  |  |  | Kontrola skrzyni korbowej, |  |
|  |  |  | Rozruch próbny przy mocy nominalnej - limity emisji, stabilnej pracy, temperatury spalin, ciśnienia smarowania, kontroli systemu wentylacji, kontroli łożyska generatora (hałas, temperatura) |  |
|  |  |  | Miejsce pracy pozostawić w czystości i porządku, wypełnić odpowiednie dokumenty Inne prace - przyklejania etykiet o terminie następnego przeglądu , uzupełnianie kart pracy, regulacja parametrów, |  |
|  |  |  | Zaplombowanie zapłonu, regulatora stężenia mieszanki i regulatora ciśnienia gazu. |  |

2.2 Konserwacja TO-2

Konserwacja TO 2 wykonywana, co 6000 mth składa się z następujących zadań:

| System chłodzenia | Kontrola stężenia płynu przeciw zamarzaniu chłodziwa w obiegu jednostki kogeneracyjnej, jeśli wymagana wymiana należy wymienić, po przepłukaniu obiegu pierwotnego i wtórnego, odpowietrzenie , kontrola szczelności oraz dokręcenie połączeń |
| --- | --- |
|  | Przetestuj działanie zaworów odciążające do obiegu chłodzenia (przepustowość) |
|  | Zmień przewody elastyczne - w zależności od ich rzeczywistego stanu |
| System smarowania, spalania, Silnik, agregat prądotwórczy | Jeśli olej w silniku spalinowym nie została zmieniona w ciągu ostatnich 12 miesięcy wymienić olej i filtr oleju. |
|  | Kontrola, czyszczenie i regulacja mieszalnika |
|  | Czyszczenie silnika spalinowego |
|  | Kontrola katalizatora |
|  | Sprawdzanie połączenia + szczelność połączeń silnik-generator, |
|  | Dokręcić wszystkie śruby i połączenia na silniku spalinowym |
| System paliwowy | Sprawdzić wewnętrzne uszczelki elektromagnetycznego zaworu gazowego (dokumentacja producenta zaworu) |
| Odprowadzenie spalin | Kontrola szczelności przewodu spalinowego, dokręcenie kołnierzy zbiorczego przewodu spalinowego wyczyścić wymiennik ciepła spalin – woda, pomiar przeciwciśnień spalin |
| Instalacja elektryczna | Wzajemne połączenia uziemienia rama-urządzenie, uziemienie systemy rur - rama |
|  | Pełne testowanie urządzeń bezpieczeństwa - zgodnie z dokumentem SP-OS-23 |
| Inne prace | Kontrola poszczególnych węzłów konstrukcyjnych jednostki i sprawdzenie, dokręcenie wszystkich połączeń |
|  | Test jednostki kogeneracyjnej przeznaczonej do pracy – E. Wydajność eksploatacji próbnej w trybie E (do wykonania w obecności operatora) * |

* E Test działania wymaga szczególnych warunków na sieci energetycznej, który musi być sporządzony przez uprawniany serwis, a badanie nie może być przeprowadzone bez warunków syntezy. Tak, więc skuteczne wykonanie testu jest obowiązkiem serwisu.

2.2.1 Zadania wykonywane podczas TO 2 nie później niż 24 miesięcy

Układ chłodzenia - Wymiana chłodziwa w silniku spalinowym systemu kogeneracyjnego

2.3 Średnia Naprawa

Średnia naprawa SA jednostki kogeneracyjnej polega na ogólnym przeglądzie, który obejmuje kontrole poszczególnych elementów jednostki kogeneracyjnej, identyfikacji zużycia wszystkich elementów, w razie zbyt dużego zużycia dokonania ich naprawy lub wymiany, jest to konieczne.
Naprawa silnika spalinowego składa się z następujących zadań:
         • wymiana głowicy, jeśli to konieczne - według rzeczywistego zużycia
         • podczas remontu kontrola wzrokowa cylindrów / wymiana pierścieni tłokowych, w razie potrzeby (na

podstawie mierzonego ciśnienia kompresji)
         • sprawdzenie mechanizmu rozrządu w razie zużycia wymiana
         • po wykonanym remoncie ponowne uszczelnienie silnika (wymiana wszystkich uszczelek)

• wymiana wymiennika ciepła woda-woda w razie potrzeby (w zależności od aktualnego stanu)
         • wymiana wymiennika ciepła spalin odpadów w razie potrzeby (w zależności od aktualnego stanu)
         • wymiana pompy i zawory trójdrożne w razie potrzeby (w zależności od  aktualnego stanu)
         • wymiana czujników i przełączników
         • wymiana kompletnego okablowania

OSTRZEŻENIE!: Zakres prac remontowych może być regulowany na podstawie rzeczywistego zużycia.

2.4 Ogólne Remonty

Generalny remont jednostki kogeneracyjnej jest określany na podstawie ogólnego stanu jednostki  po przepracowaniu około 51000 mth po weryfikacji zużytych części:

• odpowiednie części i materiały o średnim przedziale naprawy
 • Silnik spalinowy - Wymiana
 • Generator - wymiana lub remont
 • linia gazowa - wymiana lub remont
 • Izolacje cieplne - wymiana lub remont
 • elementy linii gazu - Wymiana
 • Wymiana kompletnego okablowania

Szczegółowy zakres prac jest określany w trakcie generalnego remontu.

3. Harmonogram konserwacji i napraw planowanych

3.1 Planowana konserwacja

Konserwacja i naprawy planowane wykonywane w odstępach opartych na godzinach pracy, jak przewidziano w poniższej tabeli:

| Paliwo: gaz ziemny, gaz płynny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Godziny pracy/mth | TO 1 | TO 21) | SA | GO |
| 3000 | X |  |  |  |
| 6000 | X | X |  |  |
| 9000 | X |  |  |  |
| 12000 | X | X |  |  |
| 15000 | X |  |  |  |
| 18000 | X | X |  |  |
| 21000 | X |  |  |  |
| 24000 | X | X |  |  |
| 27000 | X |  | X |  |
| 30000 | X | X |  |  |
| 33000 | X |  |  |  |
| 36000 | X | X |  |  |
| 39000 | X |  |  |  |
| 42000 | X | X |  |  |
| 45000 | X |  |  |  |
| 48000 | X | X |  |  |
| 51000 | X |  |  | X |

1) TO 2 zostaną wykonane, co najmniej raz na 12 miesięcy

3.1.1 	Częstotliwość wymiana oleju silnikowego

Częstotliwość wymiany oleju i filtra oleju jest zależny od wielu czynników związanych z warunkami, w jakich pracuje jednostka, czasem pracy, i to wcale nie musi być zgodna z częstotliwością konserwacji. W wyżej wymienionym przypadku częstotliwości TO 1 może być regulowana, która pokrywa się z okresem wymiany oleju. Wymiana oleju mogą być wykonywane jako oddzielne zadanie usług. Rzeczywista częstotliwość ustalana jest przez technika serwisu w oparciu o działalności jednostki kogeneracji lub wyniki analizy oleju.

    - Skrócenie terminów serwisów

Konieczne jest, aby wziąć pod uwagę rzeczywistą konieczność  konserwacji lub naprawy która opiera się na wielu czynnikach. Główne czynniki to jakość i czystość paliwa lub warunki pracy urządzenia (częstotliwość start stopów, obciążenia i temperatury cieczy chłodzącej).
Dane w sekcji 3.1 mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywiste terminy napraw lub konserwacji są ustalane przez technika oparte na rzeczywistej eksploatacji i zużycia odkryte podczas kontroli.

4.  Orientacyjny czas zużycia różnych części urządzenia

| Żywotność części | Skumulowane godziny (H) lub termin |
| --- | --- |
| Oleju w silniku + filtr oleju | Gaz ziemny - 3000 1) |
| Świece zapłonowe | Gaz ziemny - 3000 2) |
| Chłodziwo w obiegu pierwotnym | 9.000 H, 24 miesięcy 3) |
| Uruchamianie baterii, (jeśli używany) | 24748 mth |
| Wkład filtra powietrza, wąż powietrza zasysania | 6000 H, max 24 miesięcy |
| Elastyczne uchwyty systemu spalin | 6000 H, max 24 miesięcy |
| Członkowie węży z obwodów chłodzących | 9000 H, max 36 miesięcy |
| Sonda lambda | 9000 H, max 36 miesięcy |
| Podstawowe obwody wyrównawcze zbiornik | 9000 H, max 36 miesięcy |
| Łożysko generator | 9,000 H |
| Uszczelka pokrywy obudowy dźwięk | 9,000 H |
| Mechanizm kontroli przepustnicy zawór | 12,000 H, max 24 miesięcy |
| System kabli i cewki zapłonowe | 12,000 H, max 24 miesięcy |
| Izolacja cieplna dla rurociągów spalin - części wymiennych | 12,000 H |
| Mocowania amortyzatorów dla silnika spalinowego oraz generatora | 12,000 H, max 36 miesięcy |
| Głowica silnika | 18000 H 4)5) |
| Katalizator | 12000 H 4)5) |
| Termopary | 18,000 H |
| Siłownik kontrola zawartości mieszaniny (silnik impulsowy) | 18000 H5) |
| Pompy, zawory trójdrożne... | 24000 H5) |
| Wymiennik ciepła gaz-woda spalin | 24000 H5) |
| Tłumik | 18000 H5) |
| Czujniki i przełączniki (z wyjątkiem termopary, lambda, lub system spalin czujniki ciśnienia) | 24000 H5) |
| Elementy linii gazu | 51,000 H |
| Izolacja cieplna dla rurociągów spalin - stałe sekcje | 51,000 H |
| Kable (do układu zapłonowego) | 51,000 H |
| Woda/woda wymiennika ciepła | 24,000 H |

1) Jeżeli obecne warunki wymagają inaczej, może być wcześniej (na przykład, wyciek płynu chłodzącego w oleju silnikowym ...) -dla używanego rodzaju oleju patrz instrukcja obsługi i konserwacji "- rozdział" materiały eksploatacyjne, inne parametry "

2) świece zapłonowe - używanych rodzaju i odległości elektrod patrz "Serwis i konserwacji" - rozdział "
Materiały eksploatacyjne, inne parametry "

3) Jeżeli obecne warunki wymagają inaczej, może być wcześniej (na przykład, wyciek płynu chłodzącego w oleju silnikowym ...)

4) Podczas dużej naprawy zespołu kogeneracyjnego dodatkowe części zostaną zastąpione (te, które nie mogą być ponownie wykorzystane) nowymi
5) Wymiana według faktycznego zużycia