ZAWAROŚĆ   OPRACOWANIA

II CZĘŚĆ  GRAFICZNA OPRACOWANIA

1.    Dane do projektowania

1.2  Podstawa prawna

1.3  Podstawa techniczna

2.    Opis techniczny

2.1  Temat i cel opracowania

2.2   Zakres opracowania

2.3   Stan istniejący   										2.4   Instalacje oświetleniowe

2.5  Instalacja odgromowa

2.6  Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 						2.7  Uwagi końcowe

II CZĘŚĆ  GRAFICZNA OPRACOWANIA

ELE 01  Instalacje oświetleniowe  - piwnice  						ELE 02  Instalacje oświetleniowe  - parter 							ELE 03  Instalacje oświetleniowe  - I piętro     						ELE 04  Instalacje oświetleniowe - II piętro    						ELE 05  Instalacje oświetleniowe - III piętro 						ELE 06  Instalacje oświetleniowe - IV piętro  						ELE 07 instalacja odgromowa

### 1. Dane wyjściowe do projektowania

# 1.2 Podstawa prawna

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

Umowa na wykonanie projektu wykonawczego termomodernizacji obiektów  	 	 	 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

- wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na oprawy ze źródłem LED

- budynek  Oddziału Kardiologii  									- budowa instalacji odgromowej

# 1.3 Podstawa techniczna

-  Prawo Budowlane

-  Rzuty pomieszczeń  w skali 1:100

-  Uzgodnienia międzybranżowe

-  Obowiązujące normy i przepisy prawne

-  Audyt oświetlenia – Oddziału Kardiologii

-  Program Funkcjonalno Użytkowy

-  Ustalenia z Inwestorem

-  Inwentaryzacja pomieszczeń dla potrzeb projektu

1.3.1 Normy i przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003 r 			 	   pozycja 2016 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 		 	  dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 		 	  budowlanego  Dz. U. 2012 poz.462 z późniejszymi zmianami

- Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z póź zm. – Rozporządzenie Ministra 			 	  Infrastruktury z dnia18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 		 	  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 				  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 		 	  programie funkcjonalno-użytkowym.								- Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z póź. zm. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 	  	 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 		  	  odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Norma PN-EN 12464-1:2012 wersja polska Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc 		  pracy – Część 1: miejsca pracy we wnętrzach

- Norma PN-IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych przepisy 	 	  ogólne

- Norma PN-IEC60364-4.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 		 	  ochrona przeciw porażeniowa

- Norma PN-IEC60364-4.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 		 	  ochrona cieplna przewodów

- Norma PN-IEC60364-4.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 		 	  ochrona przeciążeniowa przewodów

- Katalog i dane techniczne kabli elektrycznych niskiego napięcia

- Katalogi obudów i modułów zabezpieczeń obwodów elektrycznych

# 2. OPIS  TECHNICZNY

2.1. Temat i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji obiektów  	Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – budynek :

- Kardiologii

Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne

Demontaż istniejącej instalacji odgromowej i wykonanie nowej

## 2.2. Zakres opracowania

W budynkach przewiduje się następujące prace:

- przebudowę istniejącego oświetlenia żarowego i fluorescecyjnego na oświetlenie o 	 	  źródłach światła LED

-   instalacja odgromowa

2.3 Stan istniejący

W chwili obecnej obiekty ujęte w niniejszym opracowaniu wyposażone są w instalacje 	elektryczne i teleinformatyczne służące do funkcjonowania lecznictwa. Zabudowane w 	budynkach oprawy żarowe , fluorescecyjne  zużywają energię elektryczną większą niż 	obecnie stosowane lampy z źródłami światła LED.

Ideą niniejszego opracowania jest wymiana istniejących opraw na lampy o mniejszej 	energochłonności z większymi parametrami oświetlenia a zatem mniejsze zużycie 	energii elektrycznej

Istniejące poszycie dachowe ulegnie przebudowie, w związku z powyższym należy 	zdemontować istniejącą instalację odgromową i wykonać nową zgodnie z pkt 2.5 	niniejszego opracowania

Powyższa dokumentacja wykonana została o materiały zawarte w p-kcie 1.3

Powierzchnie użytkowe obiektu

- Świętokrzyskie Centrum kardiologii   		powierzchnia -   9146 m2

2.4 Instalacje oświetleniowe

2.4.1 Oświetlenie ogólne - przebudowa

Wyliczenia parametrów oświetlenia pomieszczeń wykonano w oparciu o katalog opraw 	oświetleniowych firmy LUXIONA . Typ opraw oświetleniowych zaprojektowano w

oparciu o potrzeby i funkcję pomieszczeń.

Parametry oświetlenia zgodnie z PN- EN 12464-1: 2012

Poziom natężenia oświetlenia:

- medyczne ,biurowe                                                            Eśr ≥ 1000 - 500lx

- komunikacja, pomieszczenia techniczne i magazynowe   Eśr - ≥ 150 -  300lx 	Przedstawione specyfikacje opraw oświetleniowych określają minimalny standard 	potrzeb oświetleniowych pomieszczeń.

Przebudowa oświetlenia pomieszczeń wykonana zostanie w następujący sposób:

- istniejące oprawy zostaną zdemontowane wraz z przewodami do punktu zasilania w 	 	  danym pomieszczeniu / puszka rozgałęźna sterowania oświetleniem /

- zabudowanie zaprojektowanych opraw oświetleniowych

- wykonane zostanie bruzdowanie i ułożenie nowych przewodów typu N2XH-J 3 x 1,5 	mm2 do miejsc zabudowania nowo zaprojektowanych opraw

- zaszpachlowanie bruzd , zagruntowanie i pomalowanie stropów

- w przypadku stropów podwieszonych przewody zasilania lamp mocować do stropu 	  	  zasadniczego a oprawy montować w modułach stropu podwieszonego

- końcowa czynność to uruchomienie i  pomiary odbiorcze

2.4.2 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zapewnienia ewakuacji z oddziału projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego 	oraz instalację wskazania kierunku  tras ewakuacyjnych zgodnie z normą  nr  EN 	1838 i EN 13032-3  Oświetlenie awaryjne realizowane będzie przy pomocy  opraw ze 	źródłem  LED 3W  w których to zabudowano moduł awaryjny o czasie podtrzymania 	świecenia 2 h. Oprawy zasilić z obwodu oświetlenia pomieszczenia w którym są 	zabudowane. Z chwilą braku napięcia w danym pomieszczeniu nastąpi ich 	uruchomienie.

Oprawy wskazania kierunku  tras ewakuacyjnych  zabudować w drogach ewakuacji 	/zgodnie rzutami oświetlenia /. Na oprawy nakleić piktogramy wskazujące kierunek 	ewakuacji. Instalacja pracuje na ciemno włączać się będzie automatycznie w przypadku 	zaniku napięcia. Oprawy wyposażone będą w ręczny układ testów sprawności oprawy.

Do wszystkich  opraw doprowadzić stałą  fazę dla 	ładowania baterii akumulatorów i 	dozoru napięcia zasilającego.

2.5 Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymaganiami pakietu norm serii PN-EN 62305 dotyczącymi „ Ochrony 		odgromowej obiektów budowlanych ” na budynku projektuje się wykonanie nowej 	instalacji odgromowej. Ze względu na charakter obiektu oraz oddział OIOM znajdujący 	się w budynku projektuje się 	urządzenie odgromowe w I klasie LPS. Przyjęto siatkę 	zwodów nie większą niż 5x5m,odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi nie 	większe niż 10m oraz promień kuli r=20m. Zgodnie z analizą ochrony odgromowej 	projektuje się odstępy iskrobezpieczne nie mniejsze niż 55cm oraz zasięg cienia 	rzucanego przez maszty odgromowe nie mniejszy niż 108cm dla masztu o średnicy 	10mm.

Instalację odgromową dla ochrony urządzeń wentylacji i klimatyzacji zaprojektowano przy pomocy masztów odgromowych o wysokości h-3,5 m oraz układu zwodów poziomych i przewodów odprowadzających. Zwody poziome wykonać z pręta 	stalowego ocynkowanego Ø 8mm na uchwytach odstępowych  jako nienaprężną.

Przewody odprowadzające z pręta stalowego ocynkowanego Ø 8mm prowadzić po  	elewacji budynku w rurkach izolacyjnych RLHF 37 Uziemienie przewodów 	odprowadzających poprzez uziomy szpilkowe.

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary po wykonawcze przy czym rezystancja uziomu 	nie może przekroczyć R  ≤  10.

2.6 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  uwagi końcowe                                                                                                      		Rodzaj prac elektromontażowych objętych niniejszym projektem wykonawczym wymaga 		przed przystąpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy 			harmonogramu prac (planu) bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie 		wykonywania prac elektroenergetycznych. Całość prac elektromontażowych wykonać 			zgodnie z PBUE,  prenormą P SEP –E-0001, normą PN-	IEC 60364-4-41/2000, 			Instrukcją Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi przepisami obowiązującymi w 			tym  zakresie.

Ponadto należy uzgodnić harmonogram prac na Oddziale biorąc pod uwagę że 			      wykonywane prace odbywać się  będą w czynnym leczniczym obiekcie.

2.7 Uwagi końcowe

Niniejszy projekt jest integralną częścią pełno branżowego projektu architektoniczno-	wykonawczego i należy go rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami 	pozostałych branż.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać 	polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

Specyfikacje i opisy określają standard minimalny dla materiałów, urządzeń i instalacji 	niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może 	zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 	wymaganego standardu.

Użyte w projekcie nazwy handlowe urządzeń, materiałów i produktów mają jedynie 	charakter poglądowy i służą wyłącznie do precyzyjnego określenia właściwości 	technicznych i fizycznych  przyjętych rozwiązań projektowych, co nie pozostaje w 	sprzeczności z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Jakiekolwiek dodatkowe rysunki i opracowania wykonane na bazie niniejszej 	dokumentacji (służące realizacji inwestycji) oraz proponowane przez Wykonawcę 	szczegółowe rozwiązania techniczne, technologie, urządzenia i materiały (w tym 	rozwiązania zamienne) powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry 	techniczne, estetyczne i formalnoprawne a przed skierowaniem do realizacji muszą 	uzyskać akceptację  Projektanta i Zamawiającego .						Typ zaprojektowanych opraw oświetleniowych oraz ich  parametry techniczne określa 	minimalny  standard oświetlenia w załączeniu specyfikacja opraw.

Wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę będą weryfikowane przez Inspektora 	Nadzoru

Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 	ujęte w specyfikacji (opisie) powinny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. W 	przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić je 		Generalnemu Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia 	problemu.

Opracował

inż. Janusz Waldon

CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA