PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

dla zadania

„Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej:

- Przedszkole Miejskie nr 66, ul. Grażyny 34,

- Szkoła Podstawowa nr 116, ul. Ratajska 2/4,

- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Harcerzy Zatorowców 6”

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104, 90-926Łódź

Opracował:

Oddział Energetyki Miejskiej

w Biurze Energetyki i Jakości Powietrza
Urzędu Miasta Łodzi

Łódź, Luty 2026

Nazwy i kody grup robót:

09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09 332 000-5 Instalacje słoneczne

45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 315 600-4 Instalacje niskiego napięcia

45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

71 320 000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45 261 215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Zawartość opracowania:

- Część opisowa.

- Część informacyjna.

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 r. poz. 1129 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresuiformydokumentacjiprojektowej,specyfikacjitechnicznychwykonaniaiodbiorurobótbudowlanychorazprogramufunkcjonalno- użytkowego.

- CZĘŚĆOPISOWA.

  - Opis ogólny przedmiotuzamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń (o ile będą wymagane) oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 50 kWp.

Zamówienie obejmuje :

    - opracowanie wielobranżowego PT budowlano-wykonawczego instalacji PV,

    - uzyskanie	wymaganych	opinii,	uzgodnień	i	sprawdzeń	rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

    - występowanie w imieniu inwestora we wszystkich kwestiach związanych 
z wykonaniem prac oraz sprawach formalnych wymaganych przez dostawcę energii,

    - sporządzenie przedmiaru robót,

    - pełnienie nadzoru autorskiego.

    - Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem:

      - Montażu konstrukcji wsporczych pod instalacje PV

      - Montażu paneli PV wyposażonych w optymalizatory (min. 1 optymalizator
na 2 moduły) na przygotowanych konstrukcjach. Optymalizatory powinny pochodzić od tego samego producenta co falownik.

      - Montażu instalacji DC i AC

      - Montażu inwerterów

      - Wykonania układów zabezpieczeń

      - Połączenia z istniejącymi instalacjami elektrycznymi w budynkach

      - Przebudowy	istniejących	rozdzielnic	wraz	z	wymianą	aparatów zabezpieczających

      - Wykonania	instalacji	odgromowych	zamontowanych	generatorów

fotowoltaicznych

      - Uruchomienia instalacji

      - Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla instalacji PV

      - Nieodpłatnego serwisowania instalacji w okresie gwarancji z wymianą wadliwych komponentów.

W przypadku gdy moduły montowane będą na dachach objętych gwarancją - uzyskanie zatwierdzenia proponowanych rozwiązań przez gwaranta i prowadzenie prac w sposób zapewniający utrzymanie gwarancji.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia.

Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania prac powstaną niezależne instalacje generatorów fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na dachach budynków.

Produkowana energia zużywana będzie na miejscu, a w przypadku wystąpienia ewentualnych nadwyżek produkcji nad zużyciem własnym, nadmiar będzie przekazywany 
do sieci elektroenergetycznej.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko naturalne 
i jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Obecnie obiekty są zasilane w energię z sieci elektroenergetycznej, podmiotem świadczącym usługę dystrybucji energii elektrycznej jest PGE Dystrybucja S.A., jednak
nie odbywa się to na podstawie umów kompleksowych a na podstawie rozdzielonych umów – um. sprzedaży i umowy o świadczenie usługi dystrybucyjnej ee. Energia  elektryczna  
w  obiektach  zużywana  jest  na  cele  oświetlenia,   urządzeń biurowych, napędu urządzeń elektrycznych, napędu urządzeń technologicznych.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno –użytkowe.

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy w zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów w branży co najmniej:

- Elektrycznej

- Konstrukcyjnej.

Zaprojektować należy instalacje o mocach nie większych niż obecne moce zamówione
u operatora systemu dystrybucyjnego oraz nie większa niż 50kWp.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w imieniu zamawiającego pełnej procedury wymaganej dla podłączenia i uruchomienia instalacji, w tym złożenie wymaganych dokumentów dla montażu liczników dwukierunkowych.

Dokumentacja i instalacja musi posiadać wszystkie niezbędne elementy w tym również instalacje  odgromowe.  W przypadku  gdy  jakikolwiek  element istniejącej instalacji wymagać będzie dostosowania dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami funkcjonowania budynku oraz wykonanych instalacji fotowoltaicznych wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania prac, które do tego doprowadzą.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zatwierdzenia  dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych (w tym schematycznych tras przebiegu instalacji oraz lokalizacji inwertera).

Po zakończeniu prac wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych przedstawicieli zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji oraz dostarczy instrukcje eksploatacji poszczególnych urządzeń.

W okresie obowiązywania gwarancji wszelkie przeglądy, w tym wymiana elementów niezbędnych do utrzymania gwarancji wykonywane będą na koszt wykonawcy,
przez co rozumie się wykonanie czynności, materiały, urządzenia, koszty dojazdu oraz koszty usług obcych związanych z czynnościami przeglądowymi.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno –użytkowe.

Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania robót budowlano-instalacyjnych wykonane zostaną w oparciu o uprzednio wykonane projekty mikroinstalacje fotowoltaiczne 
o parametrach określonych w załączniku do PFU.

Panele wyposażone powinny być w optymalizatory mocy w ilości, min. 1optymalizator 
na 2 moduły.

Falowniki wyposażone w moduł komunikacji umożliwiające bieżące śledzenie pracy instalacji, rejestrację ilości wyprodukowanej energii oraz ilości energii oddanej 
do sieci elektroenergetycznej z podziałem na czasookresy. Dostęp do internetu poprzez WLAN zapewnia wykonawca.

Konstrukcje wsporcze winny być dostosowane do lokalizacji, materiału pokrycia dachu, jego konstrukcji i wyposażenia , ograniczające negatywny wpływ konstrukcji na pokrycie dachu.

Preferowane jest zastosowanie aluminiowych konstrukcji systemowych balastowych wyposażonych 
w wiatrownice.

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Cechy	dotyczące	rozwiązań	budowlano	–	konstrukcyjnych	i	wskaźników

ekonomicznych.

Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekt obejmujący wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca może przystąpić do prac instalacyjnych.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiałów budowlanych mogą nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego (w sposób nieograniczający zasad uczciwej konkurencji).

    - Ogólne warunki wykonania i odbioru prac.

Inżynier – na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzaswojemetodypracyipowinienuwzględniać zgodność z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inżyniera. Wykonawca 
jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych 
do wykonania głównych elementów robót.

Rysunki Wykonawcy robót

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez Inżyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie.

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków,WykonawcajestzobowiązanydostarczyćInżynierowibrakującerysunki
do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.

Oprócz rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody 
i inne ważne dane dotyczące robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna tak, aby mogła być oceniona 
i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część robót, w stopniu umożliwiającym ocenę i zatwierdzenie

Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 4 dni 
od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane i wprowadzone
przez Wykonawcę, w ciągu 4 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem dokumentów, Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji 
i rysunków otrzymanych od Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą zgodną 
z obowiązującym prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach Inwestorowi, nie później niż 7 dni przed końcowym odbiorem robót i nie później niż w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości od odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Po zakończeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane, 
a teren przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt zaplecza budowy w postaci kontenerów lub udostępnionym przez zamawiającego pomieszczeniu. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. Opłaty za korzystanie z mediów rozliczane będą na podstawie wskazań podliczników lub w formie ryczałtowej określonej w kontrakcie.

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację magazynów, składowisk, wkopów,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

      - zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub substancjami

toksycznymi,

      - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

      - możliwością powstania pożaru.

Wszelkie materiały odpadowe powstałe podczas wykonywania prac usuwać na bieżąco zgodnie z zgodnie z zapisami określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, instalacji i urządzeń oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia urządzeń i instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Zgodność z wymaganiami zezwoleń

W ciągu jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z prawem.

Wykonawca wraz z dokumentacja przedłoży Zamawiającemu do akceptacji propozycję harmonogramu robót budowlanych do wykonania.

Materiały budowlane

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zabezpieczone przed dostaniem się osób trzecich.

Wariantowe stosowanie materiałów

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier  może  dopuścić  do użycia, wbudowania, instalacji  i  montowania  tylko te

materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. A i które spełniają wymogi PFU,

- dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.

W przypadku materiałów, które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy (dokument wewnętrzny) jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności (w zależności od potrzeb):

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje   Inżyniera   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i instrukcje Inżyniera,

- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

  - Wymagania szczegółowe.

W celu zmaksymalizowania efektów pracy instalacji należy zastosować 
się do poniższych wymagań:

- panele fotowoltaiczne należy zamontować w takim miejscu, aby uzysk energetyczny był jak największy, tzn. w miejscu, gdzie ilość światła słonecznego w ciągu całego roku jest największa,

- panele łączone w sposób szeregowy powinny być skierowane w tym samym kierunku i pod tym samym kątem,

- należy  tak  wybrać  lokalizacje  posadowienia  paneli,  aby  nie  były one zacienione,

- pomiędzy panelami, a powierzchnią montażu należy zachować minimum 5 cm przestrzeni, w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pozwalającej 
na schłodzenie paneli.

    - Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne nazywane potocznie modułami lub panelami słonecznymi, bądź też krótko panelami PV, służą wytwarzaniu prądu stałego. 
Są elementami przekształcającymi energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Stanowią element decydujący zarówno o mocy jak i o wydajności kompletnej instalacji.

Panele należy doposażyć w optymalizatory mocy (minimum jeden na dwa panele) 
o sprawności co najmniej 99,5%. Dotyczy to wszystkich placówek. Optymalizatory powinny pochodzić od tego samego producenta co falownik.

Dla przedmiotowej inwestycji panele fotowoltaiczne muszą charakteryzować 
się co najmniej parametrami o poniższych wartościach.

Parametry modułów w warunkach STC

| Dane elektryczne w warunkach STC |  |
| --- | --- |
| Moc | Min. 450 Wp |
| Wydajność modułu | Min. 20 % |
| Zakres temperatury | Min. w zakresie -40 do +85 |
| Maksymalne obciążenie mechaniczne | Min. 2400 Pa |
| Odporność na gradobicie | Grad 25 mm, prędkość 23 m/s |
| Konektory | MC4 |
| Rok produkcji | Nie starsze niż IV kwartał 2025 |

    - Posadowienie paneli

Panele zamontowane zostaną na dachach budynków na dedykowanych w tym celu konstrukcjach aluminiowych w zależności od rodzaju powierzchni, na której należy zamontować moduły. Niezbędne jest, aby Wykonawca dobrał konstrukcję mocującą dedykowaną do danego rodzaju pokrycia dachowego.

Na dachach płaskich należy zastosować system balastowy z dodatkowym zabezpieczeniem przed przesunięciem za pomocą kleju bitumicznego uniemożliwiający poderwanie konstrukcji przez wiatr.

    - Falowniki

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjściowej do instalacji zaprojektować trójfazowy falownik. Energia prądu stałego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana 
w przekształtniku beztransformatorowym na energię prądu zmiennego o wartości napięcia 230/400V. Parametry wyjściowe muszą być zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewnętrznej, do której wpięte będzie wyjście instalacji.

Rolę rozłączników poszczególnych generatorów pełnić będzie elektroniczny rozłącznik, zabudowany w falowniku. Łączenia poszczególnych generatorów do falownika realizować 
za pomocą kabli o odpowiednim przekroju. Projektowane falowniki winny posiadać fabrycznie zintegrowaną ochronę przetężeniową postronnie DC oraz ochronę przed zamianą biegunów. 
W przypadku przeciążenia winno nastąpić automatyczne przesunięcie punktu pracy i obniżenie mocy produkowanej. Ochronę przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektować w oparciu o dedykowane ochronniki przepięciowe zabudowane w falownikach, jako ich fabryczne wyposażenie a także zewnętrzne ochronniki dodatkowo ochraniające układ filtrów falownika. Odgromniki zewnętrzne należy montować 
w obwodach instalowanych przy falownikach.

Aplikacja służąca do monitorowania pracy instalacji powinna pozwalać na wizualizację pracy poszczególnych modułów i powinna pozwalać na uzyskanie szczegółowych informacji dot. produkcji energii przez instalację. Wymaga się, aby falowniki spełniały wymagania stawiane przez PGE Dystrybucja S.A., muszą także posiadać zdolność kompensacji mocy biernej oraz min. 2 wejścia MPPT. Dodatkowo powinny charakteryzować się co najmniej parametrami 
o poniższych wartościach:

| Stopień ochronny | Min. IP 65 |
| --- | --- |
| Zakres temperatury otoczenia | Min. w zakresie od -250C do +60C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0-100% |
| Rozłącznik DC | Tak |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | Tak |
| Europejski współczynnik sprawności (µEU) | 96% |
| Emisja hałasu | < 70 dB |
| Zużycie energii nocą | <10 W |
| Wbudowany WLAN IEEE 802.11 | Tak |
| Wbudowany Ethernet | Tak |
| Wbudowany serwer WWW | Tak |
| Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji | Tak |
| Możliwość wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika | Tak |

Falowniki należy montować w miarę możliwości jak najbliżej modułów (wyklucza się montaż na dachu), ale w taki sposób aby był zapewniony dostęp do internetu. Jeśli nie będzie to możliwe należy zastosować wzmacniacz sygnału.

    - Okablowanie

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami mają zostać wykonane kablami 
za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. Powstały łańcuch składający się 
z paneli zostanie włączony do falownika. Połączenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable układane będą w osłonach instalacyjnych, przymocowanych 
do dachu, w sposób, który nie obciąża złącz konektorowych. Układając kable należy zachować szczególną ostrożności by nie uszkodzić izolacji o ostre krawędzie konstrukcji 
i osłon instalacyjnych. Kable należy układać blisko siebie by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. Włączenie inwerterów do sieci wewnętrznej budynku odbędzie się za pomocą kabli AC. Między inwerterem, a rozdzielnicą główną należy poprowadzić okablowanie miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej 
w instalacji fotowoltaicznej. Przekrój  przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej instalacji.

Wymogi dotyczące okablowania:

      - żyły miedziane-ocynkowane,

      - projektowana żywotność ponad 25lat,

      - zabezpieczone przed zwarciem,

      - nadaje się do użycia w oraz na urządzeniach i systemach podwójnie izolowanych 
(II klasaochronności),

      - Temperatura pracy od -40°C do+120°C,

      - Odporny na UV, Ozon i Amoniak,

      - Izolacja XLPE lub LSZH lub inna spełniająca wymagania UNE-EN 602106 
lub normy równoważne.

Rozdzielnica powinna być wyposażona w zabezpieczenia dobrane dowarunków pracy każdego falownika.

W rozdzielnicy nN należy przewidzieć:

      - kompletną aparaturę zabezpieczającą,

      - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,

zgodnie  z wymogami  określonymi  przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

Należy wykonać stosowne oznaczenia instalacji wraz z umieszczeniem zalaminowanego schematu przyłączenia instalacji PV.

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów po elewacji budynku.

Dopuszcza   się   prowadzenie   przewodów   w   nieczynnych,   wyłączonych   
z eksploatacji  kanałach spalinowych lub wentylacyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych opinii kominiarskich.

Prowadzenie   przewodów   w   kanałach   wentylacyjnych  czynnych, obsługujących jakiekolwiek pomieszczenie jest niedopuszczalne!

Przewody prowadzone w budynku muszą być prowadzone w peszlach o określonej odporności ogniowej i obudowane (na przykład płytami g-k, korytkami kablowymi).

    - Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych

W celu zapewnienia bezawaryjnego działania w całym okresie eksploatacji, należy
już na etapie projektowania zapewnić kompleksową ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepięciami. Nie jest to tylko ochrona na wyjściu falownika po stronie AC, lecz także strony DC. Łańcuchy paneli fotowoltaicznych montowane będą na dachach. Zgodnie z normą EN 62305-2 do przewidywanych zagrożeń zaliczyć należy uderzenia pioruna – bezpośrednie oraz w okolicy. Wyładowania atmosferyczne i przepięcia nimi wywoływane mogą spowodować znaczne szkody. Najbardziej wrażliwym elementem systemu fotowoltaicznego jest inwerter, dlatego 
też na jego ochronę należy położyć największy nacisk w całej koncepcji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.

W przypadku istniejącej na obiekcie instalacji odgromowej stosujemy po stronie 
DC ochronniki kombinowane typu I + II (B+C). Niektórzy producenci falowników uzbrajają fabrycznie swoje wyroby w ochronniki typu II (C). Nie należy łączyć konstrukcji montażowej pod panele z instalacją odgromową. Należy zachować minimalny odstęp 
od zwodów poziomych, wynoszący 0,5 m.

Zarówno falownik jak i aparaty zabezpieczające należy spiąć z centralną szyną wyrównującą potencjały.

Ochrona przed porażeniem

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić poprzez:

      - zachowanie odległości izolacyjnych,

      - izolację roboczą,

      - szybkie samoczynne wyłącznie w układzie sieciowym TN-S.

    - Komunikacja falownika

Zastosowane w projekcie falowniki powinny zapewniać komunikacje w języku polskim. Inwerter powinien posiada wbudowany licznik energii elektrycznej 
z możliwością odczytu od początku funkcjonowania systemu. Niezbędne jest także, aby inwerter umożliwiał dostęp do chwilowych parametrów systemu zarówno 
po stronie AC jak i DC. Wymaga się także aby inwerter sygnalizował wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu oraz umożliwiać wprowadzenie nastaw dotyczących współpracy z siecią energetyczną.

    - Zabezpieczanie instalacji przed wypływem produkowanej energii do sieci.

Zastosowane w projekcie falowniki i urządzenia regulujące powinny zapewniać regulację wypływu wyprodukowanej  energii  do  sieci - falownik powinien reagować na informacje wysyłane przez dodatkowy licznik układu w sytuacji, kiedy prąd płynący z sieci zaczyna maleć do zera, dopasowując swoją moc tak, aby w pierwszej kolejności zabezpieczać zapotrzebowanie placówki.

    - Gwarancja

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów technicznych wszystkich wybudowanych instalacji przynajmniej razy do roku 
w okresie objętym gwarancją. Wszelkie koszty serwisowania urządzeń i instalacji 
w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. W ramach realizacji przedmiotu projektu wymaga się udzielenia min. 10 letniej gwarancji:

- roboty budowlano – montażowe,

- panele fotowoltaiczne –minimum 90% wydajności,

- inwerter i pozostały osprzęt instalacji.

Dodatkowo wymaga się bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie objętym gwarancją. Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji. Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek oraz przeglądów serwisowych.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia. 
Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia instrukcji pokazującej jak umożliwić połączenie falownika z nowym routerem. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma maksymalnie 48 godzin przez cały okres gwarancji aby rozwiązać techniczne problemy związane z brakiem komunikacji falownika z internetem, 
tak aby zamawiający miał umożliwiony dostęp do aplikacji falownika.

- CZĘŚĆINFORMACYJNA.

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oświadcza, że przebudowywany obiekt jest w zarządzie Zamawiającego, 
z którego wynika uprawnienie do wykonywania robót budowlanych w obiekcie.

Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
w szczególności wymagania:

- Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022 poz. 1225),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1679),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, iż jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. Z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

  - Dodatkowe	wytyczne	inwestora	i	uwarunkowania	związane	
z projektowaniem.

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym Słowniku Zamówień” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r. zezm.).

  - Zakres prac projektowych do wykonania w ramachzamówienia.

Materiały wyjściowe do projektowania.

Zamawiający posiada (do przekazania Projektantowi):

    - Program funkcjonalno-użytkowy.

    - dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane.

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt pozostałe materiały niezbędne 
lub konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

    - aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową lub mapę do celów  projektowych,

jeżeli będzie to wymagane,

    - wszelkie	inne	dokumenty,	pozwolenia	i	uzgodnienia	wynikające	
z obowiązujących przepisów niezbędne dla wykonania robót budowlanych.

  - Zakres prac projektowych.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt budowlany winien zostać wykonany w ilości 3 egzemplarzy w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień skomplikowania, według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane 
oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności doprecyzowanymi 
w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z  dnia 25 kwietnia 2012r., opracowany w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych, zawierających 
w szczególności:

- projekt zagospodarowania placu budowy na okres realizacji poszczególnych etapów robót z uwzględnieniem potrzeb użytkownika obiektu,

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej i odgromowej instalacji PV, wraz z konstrukcją mocowania paneli PV oraz obliczeniami wytrzymałościowymi dachu.

Dokumentacja winna obejmować również te elementy, które nie są bezpośrednio związane z planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, 
a są niezbędne dla spełnienia wymagań obowiązujących przepisów w tym p-poż, bezpieczeństwa przebywania ludzi i warunków higieniczno-sanitarnych.

Sporządzenie  informacji  dotyczącej  zasad  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
ze względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ.

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby projekty budowlano-wykonawcze, oprócz pozyskania przez wykonawcę niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem, posiadały uzgodnienie rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych.

Załącznik

Zestawienie lokalizacji instalacji z planowanymi wielkościami mocy.

| Obiekt | Adres | Nr ppe | Roczne zużycie en. el. [kWh] | Moc umowna [kW] | Moc instalacji [kWp] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedszkole Miejskie nr 66 | ul. Grażyny 34 | 590543530700698956 | 31 100 | 39 | 30 |
| Szkoła Podstawowa nr 116 | ul. Ratajska 2/4 | 590543530700971240 | 42 700 | 30 | 30 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | ul. Harcerzy Zatorowców 6 | 590543530701142861 | 38 000 | 35 | 30 |