Załącznik nr 2a do SWZ

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

44-194 Knurów

ul. Szpitalna 11

Wykonawca

Nazwa(firma):

Adres siedziby:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEJ DOSTAWY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Zabudowa urządzenia do odwadniania osadu wraz ze stacją przygotowania i dozowania środków chemicznych”

- W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załączniki nr 1a i 1b do SWZ) oświadczam, że oferowane dostawy posiadają n/w parametry:

Tabela nr 1:

| lp | OPIS PARAMETRU |  | INNE WYMAGANE PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ |  |
| I | Prasa Taśmowa | Producent: ………… Typ prasy i model: ………….. |  |
| 1 | Wydajność prasy 6-9 m3 dla osadów ściekowych o zawartości suchej masy na poziomie 3 – 4 % (30g-40g/1dm3) | …………………. m3/h | Dołączyć kartę katalogową, DTR |
| 2 | Gwarantowany stopień odwodnienia placka filtracyjnego min. 18 % - 20 % s.m. po prasie | …………… kg s.m./h | Dołączyć referencje użytkowników |
| 3 | Minimalna ilość walców w strefie odwadniania ciśnieniowego 14 szt. | ………… szt. | Dołączyć rysunek potwierdzający ilość deklarowanych wałków |
| 4 | Sumaryczny kąt opasania walców taśmami w strefie odwadniania ciśnieniowego – minimum 27000 | …………. 0 | Dołączyć rysunek potwierdzający deklarowane kąty |
| 5 | Szerokość taśmy minimum 1 200 mm | ………… mm | Nie dotyczy |
| 6 | Rama maszyny z profili stalowych walcowanych na gorąco lub z płyt stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe | Zabezpieczenie antykorozyjne: tak/nie* Rama: z profili stalowych walcowanych na gorąco/z płyt stalowych* | Dołączyć rysunek |
| 7 | Strefa grawitacyjnego odwadniania nie krótsza jak 4 m, z zamontowanymi szykanami do odwracania osadu w celu lepszego odprowadzania filtratu | tak/nie* | Dołączyć rysunek |
| 8 | Strefa łukowa lub klinowa ze stopniowo wzrastającym ciśnieniem na sflokulowany osad znajdujący się pomiędzy taśmami | tak/nie* Strefa łukowa/Strefa klinowa* | Dołączyć rysunek |
| 9 | Automatyczne i bezstopniowo nastawiane naprężenie każdej z taśm na zmiany ciśnienia powietrza lub oleju w napinających je cylindrach | tak/nie* naprężenie: hydrauliczne /pneumatyczne* | Nie dotyczy |
| 10 | Automatyczne nadążne prowadzenie taśm, wykonane jako sterowanie naprowadzające, z gumowanymi walcami sterującymi oddzielnie dla taśmy górnej i dolnej, wraz z wyłącznikami krańcowymi wyłączającymi instalację w przypadku zejścia jednej z taśm poza obszar automatycznej regulacji | tak/nie* | Nie dotyczy |
| 11 | Automatyczne urządzenie zabezpieczające i kontrolne dla zerwania i przeciążenia taśm z gazoszczelnymi czujnikami | tak/nie* | Nie dotyczy |
| 12 | Rury płuczące w wersji ze stali nierdzewnej przystosowane do ciągłego płukania taśm sitowych ściekiem oczyszczonym, z wewnętrznymi szczotkami czyszczącymi i wymiennymi dyszami natryskowymi; zabudowane szczotki muszą umożliwiać czyszczenie dysz również w czasie normalnej pracy instalacji odwadniania | tak/nie* | Nie dotyczy |
| 13 | Skrobaki do zdejmowania odwodnionego placka filtracyjnego z taśm sitowych dociskane przy pomocy siłowników pneumatycznych lub hydraulicznych | tak/nie* pneumatyczne/hydrauliczne* | Nie dotyczy |
| 14 | Wszystkie elementy stykające się z osadem wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowane ogniowo, powleczone tworzywem lub gumowane | tak/nie* powleczone tworzywem/ gumowane* | Nie dotyczy |
| II | Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu (proszek + emulsja): |  |  |

| 1 | Dwukomorowa automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu z komorami w układzie poziomym z pompą przerzutową, mieszadłem w komorze zarobowej, sondami poziomu w komorze zarobowej i magazynowej. Pojemność komory zarobowej 0,75 m3 +/- 5% Pojemność komory magazynowej 1,5 m3 +/- 5% Stacja wykonana ze stali nierdzewnej | Stacja zarabiania polielektrolitów: Pojemność komory zarobowej: ... m3 Pojemność komory magazynowej: … m3 Materiał wykonania komór: ………… Producent/typ: ………………………. | Dołączyć kartę katalogową, DTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Układ spulchniania dla zapobiegania zawieszania proszku w pojemniku | tak/nie* | Dołączyć DTR |
| 4 | Pompa przerzutowa wydajność min. 8 m3/h, moc 1,1 kW | tak/nie* | Dołączyć kartę katalogową i DTR |
| 5 | Pompa dozująca polielektrolit, pompa ślimakowa o wydajności 100 – 1000 dm3/h, moc 1,1 kW +/- 5% | Pompa: Wydajność: ………………… m3/h Moc znamionowa: ………… kW Pompa Producent/typ: ………………… | Dołączyć kartę katalogową i DTR |
| 6 | Stacja umożliwiająca automatyczne roztwarzanie polielektrolitu w postaci proszku i emulsji dla obu pras taśmowych | tak/nie* | Nie dotyczy |
| 7 | Stacja wyposażona w następujące elementy składowe: 1. urządzenie dozujące proszek • automatyczne urządzenie dozujące proszek ze zbiornikiem zasobowym o pojemności minimalnej 50 kg, wyposażone w co najmniej: • ślimakowy dozownik pracujący stosownie do ustawienia czasowego, • spulchniacz radełkowy do zapobiegania zawieszaniu się proszku w zbiorniku • zawór regulacyjny ciśnienia wody i wyłącznik dla braku wody 2. układ wtórnego rozcieńczania polielektrolitu • umożliwiający przygotowanie w przepływie roboczego roztworu polielektrolitu; układ wyposażony w rotametr do pomiaru ilości wody rozcieńczającej i przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości przetłaczanego roztworu polielektrolitu. | tak/nie* | Nie dotyczy |
| 8 | Pompa ślimakowa do podawania koncentratu polimeru ze zbiornika handlowego do zbiornika zarobowego. | tak/nie* | Dołączyć kartę katalogową i DTR |
| 9 | Roztwarzanie polielektrolitu możliwe zarówno przy sterowaniu automatycznym i ręcznym. | tak/nie* | Nie dotyczy |
| 10 | Stacja roztwarzania wyposażona w układ sterowania umożliwiający przygotowanie roztworu polielektrolitu niezależnie od tego czy pracuje instalacja odwadniania | tak/nie* | Nie dotyczy |
| III | Urządzenia towarzyszące: | Dane oferowanych urządzeń: |  |
| 1 | Pompa wyporowo rotacyjna nadawy osadu Q= 5-12 m3/h, Moc 3 kW +/-5% | Pompa: Wydajność: …………………. m3/h Moc znamionowa: ……………kW Pompa, Producent/typ: ………………… | Dołączyć kartę katalogową i DTR |
| 2 | Pompa wody płuczącej Q= 15 m3/h, Moc 7,5 kW +/- 5% | Pompa: Wydajność: …………………. m3/h Moc znamionowa: ……………… kW Pompa, Producent/typ: ………………… | Dołączyć kartę katalogową i DTR |
| 3 | Sprężarka powietrza dla obu pras Q= 266 l/min, Moc 2,2 kW ΔP= 10 bar +/-5% | Wydajność: …………………. l/min ΔP=……………bar , Moc………..kW Zbiornik: …………………………dm3 Producent: ……………………………… Zabezpieczenie: …………….. | Dołączyć kartę katalogową i DTR |

| 4 | Mieszacz osadu z polielektrolitem - Urządzenie przeznaczone do ciągłego mieszania osadu z polielektrolitem • Wyposażenie w układ zapewniający turbulentny przepływ polimeru niezależnie od ilości podawanego osadu, • Wyposażony w kilkupunktowy układ wtryskiwania polimeru, • Urządzenie wyposażone w zawór zwrotny, • Wykonanie stal AISI304 • Zapewniający optymalne mieszanie obu strumieni w całym przedziale wydajności instalacji, odwadniania osadu. • Mieszacz w całym zakresie wydajności samoczynnie dopasowuje parametry mieszania obu strumieni do chwilowego przepływu osadu | tak/nie* Wydajność: …………………. m3/h Producent: …………………… | Dołączyć rysunek |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Przepływomierz indukcyjny osadu DN80 | Producent: ……………………………… | Dołączyć DTR |
| 6 | Przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu DN25 | Producent: ……………………………… | Dołączyć DTR |
| 7 | Szafa sterownicza Szafa sterownicza przygotowana do komunikacji z dyspozytornią oczyszczalni w protokole PROFIBUS – DP Stopień ochrony: min. IP 55 Obudowa szafy sterowniczej, nierdzewna, z oświetleniem i gniazdkiem 230V, • Część siłowa z wyłącznikiem głównym, układem szyn zbiorczych, stycznikami mocy, transformatorem 230 V AC i zasilaczem 24 VDC, • Sterowanie instalacji realizowane jest przez sterownik z programowalną pamięcią • Falownik pompy osadu, • Falownik pompy polielektrolitu, • Falownik prędkości taśm, • Dla obsługi instalacji na płycie czołowej szafy sterowniczej znajdują się następujące elementy: - Wyłącznik główny, - Wyłącznik awaryjny, - Podświetlony włącznik obiegów bezpieczeństwa - Przełącznik preselekcyjny trybów pracy: w automatyce lub ręczne, - Przycisk podświetlony automatyka start/stop, - Przycisk podświetlony zakłócenie/kasowanie zakłócenia, - Przycisk kasowania sygnału dźwiękowego, - Przyciski podświetlone włączników/ wyłączników dla pojedynczych napędów w ręcznym trybie pracy, • Podłączenie wszystkich urządzeń peryferyjnych przewidziane na zaciskach w dolnej części szafy sterowniczej | tak/nie* Stopień ochrony: ………… Sterownik: …………., Producent: ………………. Panel obsługowy: …………,Producent: ……………………… Falownik pompy osadu – Producent: ……………………. Falownik pompy polielektrolitu – Producent: ……………………. Falownik prędkości taśm – Producent: ……………………. | Nie dotyczy |
| 8 | Funkcje systemu sterowania i automatyki: Dostarczony wraz z szafami sterowniczymi software obejmuje oprogramowanie sterownika oraz paneli operatorskich. Systemy sterowania i automatyki jako minimum zapewniają: -włączanie/wyłączanie instalacji z miejsca -pracę i automatyczną regulację cykli zarobowych stacji przygotowania polielektrolitów odpowiednio do zadanego na panelu operacyjnym stężenia zarabianego roztworu -w systemie ręcznym możliwość niezależnego włączania i wyłączania poszczególnych urządzeń instalacji -obrazy graficzne na panelu obsługowym umożliwiają odczyt wszystkich wartości mierzonych, stany pracy poszczególnych napędów i aktualne parametry pracy - sygnał dźwiękowy awarii instalacji (na zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniu dyspozytorni) | tak/nie* | Nie dotyczy |

- Oferuję n/w urządzenia do odbioru osadów odwodnionych:

Tabela nr 2

| lp | Urządzenie | Dane oferowanego urządzenia: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przenośnik osadu odwodnionego spod oferowanej prasy z ogrzewanym fragmentem zewnętrznym, ocieplony (nowy) | Producent: ……………………………Typ: …………………………… Przepustowość: …………………. kg/h Długość: …………………. mm Przekrój koryta: …………………. Średnica spirali: …………………………….. Napęd: ……… kW, ………V, ……… Hz, IP ……….. Wykonanie materiałowe: Obudowa, konstrukcja wsporcza: …………………Spirala: ……………. Koryto: ………………………… Wyłożenie koryta: ……………… Izolacja termiczna, ogrzewanie: ……………………. |
| 2 | Zbiorczy przenośnik osadu spod pras ogrzewany, ocieplony (nowy) | Producent: …………………… Typ: ………………………… Przepustowość: …………………. kg/h Długość: …………………. mm Przekrój koryta: …………………. Średnica spirali: …………………………….. Napęd: ……… kW, ………V, ……… Hz, IP ……….. Wykonanie materiałowe: Obudowa, konstrukcja wsporcza: ……………Spirala: …………………. Koryto: ……………………Wyłożenie koryta: ……………………………. Izolacja termiczna, ogrzewanie: ……………………. |
| 3 | Przenośnik osadu za mikserem Ogrzewany, ocieplony (nowy) | Producent: ……………………… Typ: …………………………… Przepustowość: …………………. kg/h Długość: …………………. mm Przekrój koryta: …………………. Średnica spirali: …………………………….. Napęd: ……… kW, ………V, ……… Hz, IP ……….. Wykonanie materiałowe: Obudowa, konstrukcja wsporcza: ……….……Spirala: ………………… Koryto: ………………………… Wyłożenie koryta: …………………… Izolacja termiczna, ogrzewanie: ……………………. |
| 4 | Pionowy przenośnik osadu, ogrzewany, ocieplony, pionowy (nowy) | Producent: ………………… Typ: ………………………………… Przepustowość: …………………. kg/h Długość: …………………. mm Przekrój koryta: …………………. Średnica spirali: …………………………….. Napęd: ……… kW, ………V, ……… Hz, IP ……….. Wykonanie materiałowe: Obudowa, konstrukcja wsporcza: …………… Spirala: ……………. Koryto: ……………………Wyłożenie koryta: ………………… Izolacja termiczna, ogrzewanie: ……………………. |

| 5 | Końcowy przenośnik załadowczy, ogrzewany, ocieplony (nowy) | Producent: …………………… Typ: ………………………… Przepustowość: …………………. kg/h Długość: …………………. mm Przekrój koryta: …………………. Średnica spirali: …………………………….. Napęd: ……… kW, ………V, ……… Hz, IP ……….. Wykonanie materiałowe: Obudowa, konstrukcja wsporcza: …………… Spirala: …………………………. Koryto: …………………………… Wyłożenie koryta: …………………………… Izolacja termiczna, ogrzewanie: …………… |
| --- | --- | --- |
| 6 | Przenośnik wapna (nowy) | Producent: ………………………Typ: ……………………… Przepustowość: …………………. kg/h Długość: …………………. mm Średnica: …………………. Średnica spirali: …………………………….. Napęd: ……… kW, ………V, ……… Hz, IP ….. Wykonanie materiałowe: Obudowa, konstrukcja wsporcza: …………………… Spirala: ………………. Koryto: ………………… Wyłożenie koryta: ………………………… |

| 7 | Mikser wapna z osadem - izolowany termicznie i ogrzewany (nowy) | Producent: …………………………Typ: …………………………… Przepustowość: …………………. kg/h Długość: ……………mm, szerokość……………mm Wysokość……………. mm Pokrywa: Napęd: ……… kW, ………V, ……… Hz, IP ………... Wykonanie materiałowe: Obudowa, konstrukcja wsporcza: …………………… Izolacja termiczna, ogrzewanie: ……………………… |
| --- | --- | --- |

- Informuję, że autoryzowany serwis oferowanych pras taśmowych na terenie Polski znajduje się:

…………………………. (nazwa, adres, dane kontaktowe)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*niepotrzebne skreślić

**wskazać miejsce w ofercie (np. nazwa pliku), w którym znajduje się wymagany dokument

Informacje podane przez Wykonawcę w Tabeli nr 2 i w pkt 3 powyżej mają charakter informacyjny, jednak muszą być prawdziwe i rzetelne.