## kosztorys
MOŻLIWA JEST EDYCJA WYŁĄCZNIE KOMORKI L4 - KOSZT ROBOCZOGODZINY - PO WPISANIU WARTOŚCI ARKUSZ PRZELICZY KWOTĘ KOŃCOWĄ
Opis Procedury | Częstotliwość serwisu |  |  |  |  | Ilość godzin poswiecona na realizacje | Ilość odwołań | Powtarzalność w stos. Rocznym | Kwota całkowita | Ilość Lat umowy/ Kwota za ilość lat umowy | Koszt roboczogodziny
| Co tydzien | Raz na miesiąc | Co kwartał | Co pół roku | Raz na rok | [6 empty] | ilość mscy
1) System zarządzania tunelem ROute+ oraz system sterowników PLC | [9 empty] | 2 | 200 | 24
Sprawdzenie i aktualizacja systemów operacyjnych serwów Sitetraffic ROute+ |  |  | x |  |  | 16 | 2 | 4 | 25600 | 51200
Sprawdzenie synchronizacji czasowej urządzeń |  |  | x |  |  | 1 | 2 | 4 | 1600 | 3200
Sprawdzenie baz danych on-line |  |  | x |  |  | 4 | 2 | 4 | 6400 | 12800
Sprawdzenie baz danych archiwum |  |  | x |  |  | 4 | 2 | 4 | 6400 | 12800
Wykonanie backupu systemu | x |  |  |  |  | 2 | 2 | 56 | 44800 | 89600
Weryfikacja poprawności działania backupu systemu poprzez testowe odtworzenie kopi zapasowej |  |  | x |  |  | 8 | 2 | 4 | 12800 | 25600
Sprawdzenie działania redundancji oprogramowania |  |  | x |  |  | 2 | 2 | 4 | 3200 | 6400
Sprawdzenie działania redundancji PLC |  |  | x |  |  | 16 | 1 | 4 | 12800 | 25600
Sprawdzenie działania wszystkich kart i modułów PLC |  |  |  | x |  | 40 | 1 | 2 | 16000 | 32000
Czyszczenie i weryfikacja nisz technologicznych |  |  |  | x |  | 2 | 52 | 2 | 41600 | 83200
Sprawdzenie funkcji zamykania tunelu |  |  |  | x |  | 8 | 1 | 2 | 3200 | 6400
Obszar działania: serwery, stacje robocze, monitory, urządzenia automatyki S7 | suma | [7 empty] | 174400 | 348800
Zakres urzadzen:
nisze technologiczne: TD04:16, TD9:8,TD10:20,TD12:8 - ilość 52
Serwery Sitetraffic ROute+ - ilość 2
2) System sygnalizacji pożaru Cerberus Pro i Fibrolaser III
Sprawdzenie systemu samokontroli akumulatorów centrali |  |  | x |  |  | 1 | 6 | 4 | 4800 | 9600
Sprawdzenie poprawność stanu oprogramowania centrali |  |  | x |  |  | 1 | 6 | 4 | 4800 | 9600
Przegląd pamięci zdarzeń Fibrolasera |  |  | x |  |  | 1 | 6 | 4 | 4800 | 9600
Czyszczenie filtrów Fibrolasera |  |  | x |  |  | 2 | 8 | 4 | 12800 | 25600
Sprawdzenie poprawności liniowego wykrywania ciepła |  |  |  |  | x | 32 | 1 | 1 | 6400 | 12800
Weryfikacja algorytmów pracy czujki liniowej |  |  |  |  | x | 8 | 1 | 1 | 1600 | 3200
Sprawdzenie kontrolera Fibrolaser |  |  | x |  |  | 2 | 6 | 1 | 2400 | 4800
Czyszczenie jednostek sterujących |  |  |  |  | x | 4 | 4 | 1 | 3200 | 6400
Obszar działania: światłowodowa czujka ciepła, kontrolery, urządzenia detekcyjne i sterujące działające w pętli pożarowej, centrale | suma | [7 empty] | 40800 | 81600
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń
FIBROLASER
KONTROLERY 2-KANAŁOWE 1064nm
OTS3002S-SC 24VDC - Kontroler OTS 2x2 km z zasilaniem 24 VDC
OTS3004S-SC 24VDC - Kontroler OTS 2x4 km z zasilaniem 24 VDC
SET 24V MFLT4-SC - OTS-x zestaw instalacyjny SC 24 VDC; MFLT4
PRZEWODY I UCHWYTY
Przewód sensoryczny MFLT4-FRNC śr. 4 mm
Szafa 19"
FA2009-A1 - Akumulator 12V, 100 Ah VdS
FC722-ZZ Centrala 2 pętle (252 adresów); zasilacz 70W; obudowa Standard
FC724-ZA - Centrala 4 pętle (504 adresy); zasilacz 150W; obudowa Comfort
FC726-ZA - Centrala modułowa (4 pętle, 504 adresy) maks. 28 pętli 1512 adresów, zasilacz 150W, obudowa Large
3) System telefonów alarmowych SOS Commend
Czyszczenie urządzeń wchodzących w zakres systemu |  |  |  | x |  | 80 | 1 | 2 | 32000 | 64000
Sprawdzenie urządzeń pod kątem uszkodzeń mechanicznych |  |  |  | x |  | 32 | 1 | 2 | 12800 | 25600
Sprawdzenie rejestru zdarzeń za pomocą komputera |  |  | x |  |  | 8 | 1 | 4 | 6400 | 12800
Obszar działania: kolumny i telefony alarmowe, punkt dyspozytorskie | suma | [7 empty] | 51200 | 102400
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń:
Głośnik specjalny tunelowy AXYS ABF-260
Głośnik tubowy DK 30 PP 30W
Gł. Projektorowy DAW 130/10PP 10W metalowy
Kontroler systemowy DOM 4-8 4 kanaly wzm.8 linii gl
Kontroler systemowy DOM 4-24 4 kanaly wzm. 24 linie gl.
Variodyn Comprio 4-8 wersja sieciowalna (net)
Stacja mikrofonowa DCS plus, 12 przycisków
Klawiatura dodatkowa DKM plus, 18 przycisków
Stacja mikrofonowa strażaka DCS12 RE, 12 przycisków, mikr. gruszka
Obudowa ścienna dla DCSF12 (konsola PSP) DCSF12, czerwona
Wzmacniacz 4XD300, 4x300W, klasa D, 2U
Szafa 42HU rack 19", 600x800, kompletna bez urządzeń
Zaślepka 2HU rack 19", Variodyn
Zaślepka 4HU rack 19", Variodyn
Kratka wentylacyjna 1HU rack 19", Variodyn
SPL Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego DSO/PA
STI Pomiary zrozumiałości mowy systemu DSO/PA
Cyfrowa stacja mikrofonowa DSCF12
Mata grzewcza do obudowy mikrofonu strażaka
Suma urzadzen: 134
4) System zarządzania wideo Milestone wraz analityką oraz kamerami Axis
Czyszczenie obudów kamer oraz obiektywów myjką ciśnieniową ciepłą wodą | [5 empty] | 1 | 156 | 1 | 31200 | 62400
Czyszczenie obudów kamer oraz obiektywów w tunelu |  |  | x |  |  | 0.4 | 156 | 6 | 74880 | 149760
Czyszczenie obudów kamer oraz obiektywów na skrzyżowaniach |  |  | x |  |  | 0.4 | 11 | 6 | 5280 | 10560
Sprawdzenie poprawności naniesionych stref detekcji |  |  | x |  |  | 0.2 | 65 | 4 | 10400 | 20800
Sprawdzenie poprawności pola widzenia kamer i ewentualna korekcja położenia |  |  | x |  |  | 0.2 | 156 | 4 | 24960 | 49920
Sprawdzanie logów systemowych obejmujących błędy komunikacji z poszczególnymi kamerami oraz komponentami oprogramowania systemów. |  | x |  |  |  | 8 | 1 | 12 | 19200 | 38400
Oprogramowanie systemu monitoringu wizyjnego (Milestone Xprotect, Citilog) |  |  | x |  |  | 8 | 6 | 4 | 38400 | 76800
Sprawdzenie działania serwerów głównych oraz Failover poprzez symulowanie awarii serwerów podstawowych |  |  | x |  |  | 8 | 6 | 4 | 38400 | 76800
Sprawdzenie stanu i działania grzałki wewnątrz obudowy kamery |  |  |  |  | x | 1 | 21 | 1 | 4200 | 8400
Sprawdzenie poprawności działania systemu Milestone |  |  | x |  |  | 4 | 2 | 4 | 6400 | 12800
Aktualizacja systemu Milestone Managament |  |  |  |  | x | 1 | 1 | 40 | 8000 | 16000
Sprawdzenie działanie systemu detekcji zdarzeń |  |  | x |  |  | 16 | 1 | 4 | 12800 | 25600
Obszar działania: kamery, system Milestone, system detekcji zdarzeń, okablowanie zasilające kamery od szaf niszowych | suma | [7 empty] | 242920 | 485840
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń
Kamery CCTV PTZ, Kamera Axis Q6055 PTZ
Kamery CCTV PTZ , tunel, Kamera Axis Q6055-S PTZ
Kamery CCTV zewnętrzne, Kamera Axis P1365-E Mk II
Kamery CCTV wewnętrzne, Kamera Axis P1365-E Mk II
Kamery ARTR, Kamera Axis P1365-E Mk II
Kamery AID, Kamera Axis P1365-E Mk II
Kamery Skrzyzowania, Kamera Avigilon 12W-H3-4MH-DP1-B 4x3MP, wraz z licencja
Suma urządzeń - 156
5) System dźwiękowego ostrzegania klasy DSO Variodyn
Wizualne sprawdzenie stanu głośników oraz czyszczenie obudowy |  |  |  |  | x | 1 | 94 | 1 | 18800 | 37600
Czyszczenie szaf DSO |  |  |  |  | x | 2 | 6 | 1 | 2400 | 4800
Test połączeń systemu Variodyn i Cerberus Pro |  |  | x |  |  | 2 | 1 | 4 | 1600 | 3200
Roczny przegląd systemu DSO |  |  |  |  | x | 168 | 1 | 1 | 33600 | 67200
Obszar działania: szafy systemu, głośniki, pulpity, okablowanie | suma | [7 empty] | 56400 | 112800
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń
Głośnik specjalny tunelowy AXYS ABF-260
Głośnik tubowy DK 30 PP 30W
Gł. Projektorowy DAW 130/10PP 10W metalowy
Kontroler systemowy DOM 4-8 4 kanaly wzm.8 linii gl
Kontroler systemowy DOM 4-24 4 kanaly wzm. 24 linie gl.
Variodyn Comprio 4-8 wersja sieciowalna (net)
Stacja mikrofonowa DCS plus, 12 przycisków
Klawiatura dodatkowa DKM plus, 18 przycisków
Stacja mikrofonowa strażaka DCS12 RE, 12 przycisków, mikr. gruszka
Obudowa ścienna dla DCSF12 (konsola PSP) DCSF12, czerwona
Wzmacniacz 4XD300, 4x300W, klasa D, 2U
Szafa 42HU rack 19", 600x800, 6szt
Suma urzadzen 159
6) System przesyłu danych
Sprawdzenie synchronizacji czasowej urządzeń |  |  |  | x |  | 1 | 13 | 2 | 5200 | 10400
Sprawdzenie logów diagnostycznych urządzeń sieciowych |  |  | x |  |  | 1 | 13 | 4 | 10400 | 20800
Sprawdzenie warstwy L3 |  |  | x |  |  | 16 | 1 | 4 | 12800 | 25600
Kontrola działania komunikacji pomiędzy urządzeniami w CZTO i CZTOA, symulowanie utraty komunikacji pomiędzy wybranymi węzłami |  |  | x |  |  | 16 | 1 | 4 | 12800 | 25600
Aktualizacja oprogramowania (firmware) przełączników oraz zapór internetowych |  |  |  |  | x | 1.5 | 39 | 4 | 46800 | 93600
Weryfikacja stanu dysków logicznych i wolumenów dyskowych. Kontrola pracy dysków twardych, półek dyskowych, kontrolerów macierzowych oraz interfejsów przyłączeniowych. |  |  | x |  |  | 40 | 1 | 4 | 32000 | 64000
Kontrola pracy ścieżek redundantnych sieci SAN, symulacja przełączenia na ścieżki zapasowe. |  |  | x |  |  | 24 | 1 | 4 | 19200 | 38400
Kontrola poprawności replikacji wolumenów pomiędzy macierzami, testowe odtworzenie danych z repliki. |  |  | x |  |  | 16 | 1 | 4 | 12800 | 25600
Obszar działania: urządzenia aktywne L2 i L3, sieć światłowodowa i okablowanie komunikacyjne do podsystemów | suma | [7 empty] | 152000 | 304000
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń
NGFW
Switch szkieletowy
Switch szkieletowy
Switch szkieletowy
Moxa switch przemyslowy
VLAN, VDOM
Macierz dyskowa
7) Serwerownie
Czyszczenie wnętrza szafy przy pomocy sprężonego powietrza |  |  |  |  | x | 2 | 20 | 1 | 8000 | 16000
Wykonanie wyniesionych kopii zapasowych |  |  |  | x |  | 6 | 1 | 2 | 2400 | 4800
Sprawdzenie i aktualizacja systemów operacyjnych |  |  | x |  |  | 6 | 10 | 2 | 24000 | 48000
Sprawdzenie wirtualizatora wraz z aktualizacjami |  |  | x |  |  | 6 | 2 | 2 | 4800 | 9600
Aktualizacja oprogramowania (firmware) serwerów, kart zdalnego zarządzania |  |  |  | x |  | 4 | 2 | 2 | 3200 | 6400
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń | suma | [7 empty] | 42400 | 84800
Szafy 19' - 42U - 20szt
VM - 12
8) Elementy drogowe wchodzące w skład sterowania ruchem
Sprawdzenie i weryfikacja działania detektorów 8 |  |  | x |  |  | 2 | 8 | 4 | 12800 | 25600
Sprawdzenie oporności pętli z feederem |  |  |  |  | x | 2 | 8 | 1 | 3200 | 6400
Sprawdzenie oporności izolacji pętli do ziemi |  |  |  |  | x | 2 | 8 | 1 | 3200 | 6400
Sprawdzenie logów diagnostycznych RSU (Road Site Unit) |  |  |  | x |  | 2 | 1 | 2 | 800 | 1600
Sprawdzenie i przetestowanie dysku w RSU (Road Site Unit) narzędziami diagnostycznymi |  |  |  | x |  | 2 | 8 | 2 | 6400 | 12800
Sprawdzenie dostępności aktualizacji firmware |  |  |  | x |  | 2 | 8 | 2 | 6400 | 12800
Sprawdzenie lokalnego archiwum |  |  |  | x |  | 2 | 8 | 2 | 6400 | 12800
Obszar działania: pętle detekcyjny, detektory, komputer RSU | suma | [7 empty] | 39200 | 78400
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń
Komputer przemysłowy SIMATIC IPC227E
Karta pamięci 2GB do SIMATIC IPC227E
Detektor Feig VEK S4
9) Znaki zmiennej treści VMS
Sprawdzenie logów diagnostycznych RSU (Road Site Unit) |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 12800 | 25600
Sprawdzenie i przetestowanie dysku w RSU narzędziami diagnostycznymi |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 12800 | 25600
Sprawdzenie dostępności aktualizacji firmware |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 12800 | 25600
Sprawdzenie matrycy LED |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 12800 | 25600
Sprawdzenie czujnika jasności |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 12800 | 25600
Sprawdzenie stanu mocowania znaku do konstrukcji wsporczej lub nośnej, dokręcenie mocowania |  |  |  | x |  | 2 | 16 | 2 | 12800 | 25600
Sprawdzenie ułożenia kabla sygnałowego i zasilającego znak, w tym sprawdzanie stanu konstrukcji wsporczych, rur przepustowych, korytek itp., po których przebiegają kable |  |  |  |  | x | 2 | 16 | 1 | 6400 | 12800
Sprawdzenie szczelności obudowy znaku przed dostępem wody i wilgoci, w miarę potrzeby wymiana zużytych uszczelek |  |  |  |  | x | 2 | 16 | 1 | 6400 | 12800
Obszar działania: znaki VMS, konstrukcje, okablowanie komunikacyjne i zasilające od szafy zasilającej | suma | [7 empty] | 89600 | 179200
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń
Liczba znaków o zmiennej treści swobodnie programowalnych typ A - 16
10) Sterowniki drogowe i sygnalizatory
Kontrola/test wyłącznika bezpieczeństwa |  |  |  |  | x | 2 | 38 | 1 | 15200 | 30400
Kontrola działania pulpitu sterowania ręcznego i wyświetlacza |  |  |  |  | x | 2 | 38 | 1 | 15200 | 30400
Wprowadzanie poprawek oprogramowania sprzętowego (firmware) |  |  |  |  | x | 2 | 38 | 1 | 15200 | 30400
Weryfikacja stanu sterownika poprzez wbudowany interfejs webowy |  |  |  |  | x | 2 | 38 | 1 | 15200 | 30400
Sprawdzenie ułożenia kabla sygnałowego i zasilającego |  |  |  |  | x | 2 | 38 | 1 | 15200 | 30400
Sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczych |  |  |  |  | x | 2 | 38 | 1 | 15200 | 30400
Obszar działania: sterowniki drogowe, sygnalizatory, konstrukcje, okablowanie monitorujące i zasilające od szafy zasilającej | suma | [7 empty] | 91200 | 182400
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń
Ilość sygnalizatorów S1 300mm, S3 300mm, tramwajowych
sterownik an skrzyzowaniach: Siemens Sitraffic C940ES - 7 szt
11) Stacje meteorologiczne MS
Sprawdzenie i weryfikacja działania czujników pomiarowych |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 400 | 800
Sprawdzenie logów diagnostycznych RSU (Road Site Unit) |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 400 | 800
Sprawdzenie i przetestowanie dysku w RSU narzędziami diagnostycznymi |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 400 | 800
Sprawdzenie dostępności aktualizacji firmware |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 400 | 800
Sprawdzenie lokalnego archiwum |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 400 | 800
Kalibracja czujników pomiarowych |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 400 | 800
Mycie i czyszczenie czujników |  |  |  |  | x | 2 | 2 | 1 | 800 | 1600
Sprawdzenie stanu czujnika |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 400 | 800
Sprawdzenie stanu mocowania czujnika do konstrukcji wsporczej lub nośnej, dokręcenie mocowania |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 400 | 800
Sprawdzanie stanu konstrukcji wsporczych, rur przepustowych, korytek itp., po których przebiegają kable |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 400 | 800
Sprawdzenie szczelności obudowy czujnika przed dostępem wody i wilgoci, w miarę potrzeby wymiana zużytych uszczelek |  |  |  |  | x | 1 | 2 | 1 | 400 | 800
Obszar działania: czujniki, konstrukcja, okablowanie sygnałowe i zasilające od szafy zasilającej | suma | [7 empty] | 4800 | 9600
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń
Stacje Meteorologiczne - szt.2
12) Szlabany
Sprawdzenie wizualne sprzętu i wyposażenia |  |  |  |  | x | 1 | 11 | 1 | 2200 | 4400
Przegląd roczny szlabanów | [5 empty] | 3 | 11 | 1 | 6600 | 13200
Sprawdzenie mechanizmu podnoszenia i zamykania szlabanu |  |  |  |  | x | 2 | 11 | 1 | 4400 | 8800
Smarowanie |  |  |  | x |  | 2 | 11 | 2 | 8800 | 17600
Obszar działania: szlaban, okablowanie sygnałowe i zasilające od szafy zasilającej | suma | [7 empty] | 22000 | 44000
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń:
Zapory drogowe - ilość: 11szt.
13) System pomiaru CO, NO, Widoczności, Kierunki i Prędkości Wiatru
Sprawdzenie stanu kabla sygnałowego i zasilającego czujników |  |  |  |  | x | 4 | 36 | 1 | 28800 | 57600
Obszar działania: czujniki, konstrukcje mocujące, okablowanie zasilające i monitorujące | suma | [7 empty] | 28800 | 57600
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń:
Zestaw do pomiaru prędkości przepływu powietrza Sick 200HM lub równoważny
Analizator CO/NO/przejrzystości powietrza Codel TunnelTech201 z uchwytem do celki kalibracyjnej lub równoważny
Celka kalibracyjna przejrzystości Codel lub równoważny
Celka kalibracyjna Codel dla pomiaru CO/NO lub równoważny
14) System sterowania ruchem SZRT
Czyszczenie czujnikow kola |  |  | x |  |  | 4 | 10 | 4 | 32000 | 64000
Przegląd roczny oraz kalibracja |  |  |  |  | x | 4 | 12 | 1 | 9600 | 19200
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń: | suma | [7 empty] | 41600 | 83200
Czujnik koła RSR180
Jarzmo mocujące czujnik koła wraz z osłoną – wersja spawana do szyjki szyny Ri60N – SK420
Symulator koła PB200
15) Przegląd Roczny PPoż
Przegląd roczny system PPoż, Fibrolaser, SIUP ROute+, DSO zgodnie z rozporządzeniem |  |  |  |  | x | 180 | 1 | 1 | 36000 | 72000
16) Przegląd roczny systemu Wentylacji
Przegląd roczny systemu Wentylacji |  |  |  |  | x |  |  |  | 40000 | 80000
17) Dostepność 24/7
Zapewnienie dostępność 24/7 z SLA |  | x |  |  |  | 20 | 1 | 12 | 48000 | 96000
18) Rezerwa na cześci zamienne
rezerwy na cześci zamienne | [5 empty] | 2% |  |  | 24026.4 | 48052.8
[6 empty] | 1201320 |  | SUMA CAŁKOWITA | 1225346.4 | 2450692.8
[8 empty] | Kwota miesieczna |  | 102112.2