# Załącznik nr 9 do SWZ

...................................., dnia ....................... 2026 r.

..............................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OFEROWANYCH INSTALACJI

do postępowania pn.

„Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Mokrsko”- powt.

| # instalacje fotowoltaiczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Oferowane panele fotowoltaiczne |  |  |
| # Nazwa producenta, model: |  | # ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. # Należy podać nazwę producenta , modelu oraz inne cechy, które w sposób jednoznaczny zidentyfikują ofertowany przedmiot |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty: karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku, gdy oferent wpisze nie, oznacza to że dany parametr nie jest spełniony a oferta zostanie odrzucona. |
| 1 | # Typ: monokrystaliczny N-type, bifacjalny |  |
| 2 | # Moc: Min. 450 Wp |  |
| 3 | # Wydajność modułu: Min. 20,0 % |  |
| 4 | # temperaturowy współczynnik napięcia – nie gorszy niż -0,25 %/°C |  |
| 5 | # temperaturowy współczynnik mocy – nie gorszy niż -0,32%/°C |  |
| 6 | # gniazdo przyłączeniowe – IP67 |  |
| 7 | # fill factor - min. 79% |  |
| 8 | # odporność na obciążenie śniegiem – 5400Pa potwierdzona certyfikatem |  |
| 9 | # odporność na napór wiatru – 2400Pa potwierdzona certyfikatem |  |
| 10 | # maksymalna waga 24,5 kg |  |
| 11 | # maksymalna powierzchnia 2,05 m2 |  |
| 12 | # klasa palności modułu – A lub równoważna |  |
| 13 | # Certyfikat IEC 61215, 61730 |  |
| 14 | # Gwarancja liniowa: max. 1 % spadek po pierwszym roku, w każdym następnym do 30 roku – max 0,4% rocznie |  |

| # Oferowane falowniki jednofazowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  | # ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. # Należy podać nazwę producenta , modelu oraz inne cechy, które w sposób jednoznaczny zidentyfikują ofertowany przedmiot |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty. karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku, gdy oferent wpisze nie, oznacza to że dany parametr nie jest spełniony a oferta zostanie odrzucona. |
| 1 | # liczba zasilanych faz – jedna faza |  |
| 2 | # moc inwertera min. 3000W |  |
| 3 | # liczba niezależnych MPPT – min.2 |  |
| 4 | # Maksymalne napięcie wejściowe - min. 550V |  |
| 5 | # Zakres napięcia MPPT - nie gorszy niż 80V do 480V |  |
| 6 | # Napięcie startu pracy - nie wyższe niż 90V |  |
| 7 | # Prąd na MPPT - min. 12,5A |  |
| 8 | # Sprawność maksymalna – min 97,1% |  |
| 9 | # Sprawność europejska – min. 95,3% |  |
| 10 | # możliwość współpracy z magazynem energii - tak |  |
| 11 | # zasilanie awaryjne (rezerwowe) 230 V: tak |  |
| 12 | # Wbudowany rozłącznik prądu stałego - tak |  |
| 13 | # typ chłodzenia - układ aktywno/pasywny lub pasywny |  |
| 14 | # pomiar izolacji DC - tak |  |
| 15 | # zachowanie przy nadmiernym obciążeniu - obniżenie krzywej pracy - ograniczenie mocy |  |
| 16 | # zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją - tak |  |
| 17 | # możliwość podłączenia internetu - podłączenie do internetu poprzez LAN i/lub Wifi |  |
| 18 | # portal internetowy - dedykowany portal internetowy producenta falowników umożliwiający podgląd pracy instalacji oraz archiwizowania danych |  |
| 19 | # stopień ochrony - min. IP65 |  |
| 20 | # aktualizowanie oprogramowania - możliwość aktualizacji oprogramowania falownika za pomocą USB, i/lub ethernet i/lub internetu, |  |
| 21 | # certyfikat NC RFG oraz akceptacja falownika przez PTPIREE oraz zgodność z wymaganiami IREiSD |  |
| 22 | # interfejs RS485 – ModBus RTU lub ETH-TPC |  |
| 23 | # obsługa protokołu SunSpec lub równoważny |  |
| 24 | # System zarządzania energią w budynku - zintegrowany w falowniku system zarządzania pracą urządzeń zewnętrznych (bądź system bezprzewodowy typu mesh producenta falowników) w celu zwiększenia autokonsumpcji |  |
| 25 | # gwarancja producenta – min 10 lat |  |

| # Oferowane falowniki trójazowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  | # ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. # Należy podać nazwę producenta , modelu oraz inne cechy, które w sposób jednoznaczny zidentyfikują ofertowany przedmiot |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty. karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku, gdy oferent wpisze nie, oznacza to że dany parametr nie jest spełniony a oferta zostanie odrzucona. |
| 1 | # liczba zasilanych faz – trzy fazy |  |
| 2 | # moc inwertera – moc AC inwertera musi mieścić się w zakresie od 90 do 120% mocy instalacji DC |  |
| 3 | # liczba niezależnych MPPT – min. 2 |  |
| 4 | # Maksymalne napięcie wejściowe - min. 1000V |  |
| 5 | # Napięcie minimalne MPPT – nie większe niż 120 V |  |
| 6 | # Napięcie startu pracy - nie wyższe niż 150V |  |
| 7 | # Prąd na MPPT1/ MPPT2 - min. 12,5A/12,5A |  |
| 8 | # Sprawność maksymalna – min 97,1% |  |
| 9 | # Sprawność europejska – min. 95,3% |  |
| 10 | # możliwość współpracy z magazynem energii - tak |  |
| 11 | # zasilanie awaryjne (rezerwowe) 230 V - tak |  |
| 12 | # Wbudowany rozłącznik prądu stałego - tak |  |
| 13 | # typ chłodzenia -- układ aktywno/pasywny lub pasywny |  |
| 14 | # pomiar izolacji DC - tak |  |
| 15 | # zachowanie przy nadmiernym obciążeniu - obniżenie krzywej pracy - ograniczenie mocy |  |
| 16 | # zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją - tak |  |
| 17 | # możliwość podłączenia internetu - podłączenie do internetu poprzez LAN i/lub Wifi |  |
| 18 | # portal internetowy - dedykowany portal internetowy producenta falowników umożliwiający podgląd pracy instalacji oraz archiwizowania danych |  |
| 19 | # stopień ochrony - min. IP65 |  |
| 20 | # aktualizowanie oprogramowania - możliwość aktualizacji oprogramowania falownika za pomocą USB, i/lub ethernet i/lub internetu, |  |
| 21 | # obsługa protokołu SunSpec lub równoważny |  |
| 22 | # System zarządzania energią w budynku - zintegrowany w falowniku system zarządzania pracą urządzeń zewnętrznych ( bądź system bezprzewodowy typu mesh producenta falowników ) w celu zwiększenia autokonsumpcji |  |

| # Oferowane magazyny energii |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  | # Pojemność magazynu energii # min. 3 kWh - # min. 5 kWh – # min. 7 kWh – # min. 9 kWh – # Należy podać nazwę producenta , modelu oraz inne cechy, które w sposób jednoznaczny zidentyfikują ofertowany przedmiot |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty. karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. # Dla parametrów 5, 9 nie trzeba podawać wartości parametru - wystarczy wpisać „TAK” oraz przywołać dokument potwierdzającego, że dany parametr jest spełniony i na której stronie dokumentu się znajduje |
| 1 | # sprawność Min. 94,5%, |  |
| 2 | # użyteczna pojemność – równa minimalnej wymaganej pojemności magazynu |  |
| 3 | # głębokość rozładowania min. 90%, |  |
| 4 | # technologia LFP lub LiFEPo4 lub LiFEPo4 pryzmatyczna lub równoważna, |  |
| 5 | # modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą rozbudowę, |  |
| 6 | # gwarancja producenta min. 10 lat |  |
| 7 | # szczelność min. IP55 |  |
| 8 | # certyfikat – IEC 62619 – lub równoważny, |  |
| 9 | # Ilość cykli ładowania i rozładowania magazynu energii z przedziału min 6000 |  |
| 10 | # pełna kompatybilność z zaoferowanymi falownikami potwierdzona przez producenta falowników i producenta magazynów energii stosownymi dokumentami. |  |

| # Pompy ciepła |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Oferowane pompy ciepła |  |  |
| # Nazwa producenta, model: |  | # Minimalna moc maksymalna pompy ciepła [kW] A7W55 i nazwa producenta 6 - 8 – 10 – 11- 13 – 16 – 18 – # Należy podać nazwę producenta , modelu oraz inne cechy, które w sposób jednoznaczny zidentyfikują ofertowany przedmiot |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku, gdy oferent wpisze nie, oznacza to że dany parametr nie jest spełniony a oferta zostanie odrzucona. |
| 1 | # COP A7/W55 (wg normy EN 14511 lub równoważnej): min. 2,9 |  |
| 2 | # Dla W35 deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze obciążenia 20oC i temperaturze zewnętrznej Tj – minus 7oC COPd min. 2,71 # Parametry COPd – na podstawie Informacji o produkcie zgodnej z Rozporządzeniem Komisji UE nr 811/2013 i 813/2013 |  |
| 3 | # Dla W55 deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze obciążenia 20oC i temperaturze zewnętrznej Tj - 7oC COPd min. 2,37 # Parametry COPd – na podstawie Informacji o produkcie zgodnej z Rozporządzeniem Komisji UE nr 811/2013 i 813/2013 |  |
| 4 | # Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 65oC |  |
| 5 | # Grzałka elektryczna wspomagająca # min. 3 kW dla pomp o mocy 6 i 8 kW, dla pozostałych pomp min. 5 kW. |  |
| 6 | # Moc akustyczna jednostki zewnętrznej Lwa max 55 dB # Moc akustyczna – na podstawie raportu z badań akredytowanego laboratorium ulokowanego na terenie UE lub kraju EFTA |  |
| 7 | # Czynnik chłodniczy: R32 lub R290 |  |
| 8 | # Sprężarka inwerterowa |  |
| 9 | # Komunikacja internetowa |  |
| 10 | # Klasa efektywności energetycznej min. (W55): A++ # Klasa energetyczna – na podstawie Karty produkt zgodnej z Rozporządzeniem Komisji UE nr 811/2013 i 813/2013 |  |
| 11 | # Kompletny zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym i sterownikiem pokojowym |  |
| 12 | # Sprężarka typu Scroll (inwerterowa) |  |
| 13 | # Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. |  |
| 14 | # Pompa ciepłą musi być wyposażona w licznik wyprodukowanego ciepła lub zewnętrzny licznik ciepła |  |
| 15 | # Certyfikat HP Keymark lub równoważny |  |

| # Oferowane zbiorniki buforowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  | # ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. # Należy podać nazwę producenta , modelu oraz inne cechy, które w sposób jednoznaczny zidentyfikują ofertowany przedmiot |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty. karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # Pojemność magazynowa min. 200 litrów |  |
| 2 | # Klasa energetyczna min. A (wg rozp. Komisji UE 812/2013), wymagany raport z badań klasy energetycznej |  |
| 3 | # Minimalna temperatura wody grzewczej 90°C |  |

| # Oferowane podgrzewacze cwu |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  | # ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. # (Należy podać nazwę producenta , modelu oraz inne cechy, które w sposób jednoznaczny zidentyfikują ofertowany przedmiot |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty. karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku wpisania „NIE”, nie ma obowiązku podawania dodatkowych informacji powyższych gdyż oferta w takich okolicznościach podlega odrzuceniu. |
| 1 | # Pojemność magazynowa min. 200 litrów |  |
| 2 | # Minimalna powierzchnia wężownicy do pompy ciepła min. 2,10 m2 |  |
| 3 | # anoda tytanowa chroniąca przed korozją, |  |
| 4 | # możliwością montażu grzałki elektrycznej jako awaryjne szczytowe źródło ciepła, |  |
| 5 | # Klasa energetyczna min. A (wg rozp. Komisji UE 812/2013), wymagany raport z badań klasy energetycznej |  |

| # Oferowane kotły na biomasę (dotyczy Kotły na biomasę o mocy 10 kW – 25 kW) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  | # ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. # Należy podać nazwę producenta , modelu oraz inne cechy, które w sposób jednoznaczny zidentyfikują ofertowany przedmiot |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku, gdy oferent wpisze nie, oznacza to że dany parametr nie jest spełniony a oferta zostanie odrzucona. # Dla parametrów 12 nie trzeba podawać wartości parametru - wystarczy wpisać „TAK” |
| 1 | # Sprawność cieplna: min. 91,0% potwierdzona certyfikatem lub świadectwem z badań |  |
| 2 | # pojemność zasobnika paliwa: min. 160l |  |
| 3 | # Klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 przebadana przez Akredytowane Laboratorium Badawczym |  |
| 4 | # Spełnia wymagania EcoDesign |  |
| 5 | # Kasa efektywności energetycznej: A+ |  |
| 6 | # palnik z modulowaną moc oraz automatyczne rozpalanie i wygaszanie, |  |
| 7 | # palnik wrzutkowy ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem, |  |
| 8 | # ślimakowy podajnik paliwa, |  |
| 9 | # zapalarka stalowa |  |
| 10 | # wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa |  |
| 11 | # w celu zobrazowania ilości wytworzonej przez kocioł c.o. energii cieplnej należy zamontować na zasilaniu układu c.o. i c.w.u. ciepłomierz z przetwornikiem przepływu lub inne urządzenie zliczające/obrazujące wytworzoną przez kocioł energię cieplną, |  |

| # Oferowane kotły na biomasę (dotyczy Kotłów na biomasę o mocy łącznej 200 kW – 300 kW) Dopuszcza się możliwość montażu dwóch kotłów na pellet w połączeniu kaskadowym. |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Nazwa producenta, model: |  | # ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. # Należy podać nazwę producenta , modelu oraz inne cechy, które w sposób jednoznaczny zidentyfikują ofertowany przedmiot |
| L.p. | # Parametr | # W celu potwierdzenia spełnienia parametru należy załączyć do oferty karty katalogowe lub certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wystawione przez producenta, potwierdzające, że dany parametr jest spełniony. Parametry należy odpowiednio oznaczyć w dokumentach np. poprzez zakreślenie lub podkreślenie. Wszystkie załączone dokumenty należy odpowiednio nazwać a strony dokumentów należy kolejno ponumerować. # W okienka poniżej należy wpisać czy zaoferowany parametr jest spełniony, poprzez wpisanie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” oraz bezwzględnie należy określić wartości parametru oraz nazwy dokumentu i wpisanie na której stronie tego dokumentu znajduje się potwierdzenie wpisanego parametru. # W przypadku, gdy oferent wpisze nie, oznacza to że dany parametr nie jest spełniony a oferta zostanie odrzucona. # Dla parametrów 12 nie trzeba podawać wartości parametru - wystarczy wpisać „TAK” |
| 1 | # Sprawność cieplna: min. 90,0% potwierdzona certyfikatem lub świadectwem z badań |  |
| 2 | # pojemność zasobnika paliwa: min. 160l |  |
| 3 | # Klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 przebadana przez Akredytowane Laboratorium Badawczym |  |
| 4 | # Spełnia wymagania EcoDesign |  |
| 5 | # Kasa efektywności energetycznej: A+ |  |
| 6 | # palnik z modulowaną moc oraz automatyczne rozpalanie i wygaszanie, |  |
| 7 | # palnik wrzutkowy ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem, |  |
| 8 | # ślimakowy podajnik paliwa, |  |
| 9 | # zapalarka stalowa |  |
| 10 | # wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa |  |
| 11 | # w celu zobrazowania ilości wytworzonej przez kocioł c.o. energii cieplnej należy zamontować na zasilaniu układu c.o. i c.w.u. ciepłomierz z przetwornikiem przepływu lub inne urządzenie zliczające/obrazujące wytworzoną przez kocioł energię cieplną, |  |