Załącznik nr 8B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium w zakresie elementów instalacji fotowoltaicznej.

Kompatybilność

Wszystkie sprzęty opisane w punkcie II niniejszego załącznika, muszą być ze sobą kompatybilne, w zakresie określonym w poszczególnych kartach produktu.

\Wszystkie elementy opisane w ramach jednej karty produktu powinny współdziałać ze sobą, być gotowe do użycia, zgodnie z ich przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający wymaga więcej niż jednej sztuki sprzętu/elementu danego rodzaju, wszystkie dostarczone sprzęty/elementy tego samego rodzaju muszą być identycznymi modelami i składać się z takich samych komponentów.

Dostawa

Poprzez dostawę Zamawiający rozumie przeprowadzenie wszystkich czynności określonych w Specyfikacji warunków zamówienia oraz niniejszym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności dostarczenie i wniesienie sprzętów/wyposażenia do sal wskazanych przez Zamawiającego w lokalizacji w Poznaniu, a także przeprowadzenie przez Zamawiającego procedury odbiorowej. Warunkiem odbioru dostawy jest potwierdzenie jej kompletności.

# Zestawienie liczby sprzętów

| l.p. | Karta produktu | Nazwa | Jednostka miary | Ilość łączna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP/F/14 | Moduł do monitorowania parametrów | sztuka | 2 |
| 2 | PP/F/15 | Falownik | sztuka | 2 |
| 3 | PP/F/16 | Konstrukcja wsporcza wschód-zachód | sztuka | 1 |
| 4 | PP/F/17 | Konstrukcja wsporcza południe | sztuka | 1 |
| 5 | PP/F/18 | Moduły fotowoltaiczne | sztuka | 24 |
| 6 | PP/F/19 | Magazyn energii | sztuka | 6 |
| 7 | PP/F/20 | Agregat prądotwórczy | sztuka | 1 |
| 8 | PP/F/21 | Czujniki irradiancji | sztuka | 3 |
| 9 | PP/F/22 | Rejestrator wielokanałowy | sztuka | 1 |

# Karty produktu

## Karta produktu nr PP/F/14

| Przedmiot | Moduł do monitorowania parametrów |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Napięcie zasilania | Minimalny zakres 10 – 60 V DC lub napięcie 230-400 V AC |
| 2 | Pobór mocy | Maksymalnie 5 W |
| 3 | Zakres temperatury pracy | Minimalny zakres od 0°C do 35°C |
| 4 | Stopień ochrony | Co najmniej IP20 |
| 5 | Porty komunikacyjne | min. Ethernet |
| 6 | Wyświetlacz lub możliwość dołączenia ekranu | Tak |
| 7 | Funkcja zliczania impulsów | Tak |
| 8 | Kompatybilność | z wyposażeniem opisanym w karcie PP/F/15 |

## Karta produktu nr PP/F/15

| Przedmiot | Falownik |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | - falownik do pracy z siecią - falownik do pracy z agregatem poza siecią |
| 2 | Funkcjonalność | Zamawiający wymaga dostawy falownika z funkcją ładowarki do systemu magazynowania energii 48 V, wyposażonej w dwa niezależne wyjścia prądu przemiennego 230 V, umożliwiającej konfigurację i uruchomienie zarówno w trybie współpracy z siecią elektroenergetyczną (on-grid), jak i w trybie pracy wyspowej (off-grid). Urządzenie musi zapewniać: - automatyczne i niezwłoczne przejęcie zasilania odbiorów po zaniku napięcia zewnętrznego, - funkcję ograniczania przeciążenia źródła zasilania oraz czasowego wspomagania mocy w stanach zwiększonego zapotrzebowania, - posiadać wbudowaną ładowarkę akumulatorów, - posiadać możliwość rozbudowy do pracy równoległej i trójfazowej - posiadać możliwość współpracy z systemem magazynowania energii i instalacją fotowoltaiczną. |
| 3 | Moc wyjściowa | Minimum 5000 VA |
| 4 | Moc wejściowa szczytowa | Nie mniejsza niż 8500 W |
| 6 | Napięcie znamionowe wyjściowe | jedno lub trójfazowe |
| 8 | Maksymalny prąd ładowania baterii | Dostosowany do wyposażenia opisanego w karcie PP/F/19. |
| 9 | Stopień ochrony | Co najmniej IP22 |
| 10 | Możliwość kontroli temperatury baterii | Tak |
| 11 | Możliwość współpracy z agregatem | Tak |
| 12 | Kompatybilność | Z wyposażeniem opisanym w karcie PP/F/19 oraz w karcie PP/F/20. |
| 13 | Regulator ładowania PV wysokiego napięcia DC. | Tak, jeśli falownik nie jest wyposażony w wbudowany regulator ładowania PV, to on powinien być on dostarczony jako odrębne urządzenie, kompatybilne z falownikiem. |

## Karta produktu nr PP/F/16

| Przedmiot | Konstrukcja wsporcza wschód-zachód |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kąt nachylenia paneli | Od 10° do 20° |
| 2 | Układ paneli | Horyzontalny |
| 3 | Powierzchnia montażu | Dach płaski |
| 4 | Materiał konstrukcji | Stal; Aluminium |
| 5 | Ingerencja w poszycie dachu | Brak |
| 6 | Metoda montażu | Zgrzewana lub z użyciem szyn aluminiowych |
| 7 | Stosowanie balastu | Nie |

## Karta produktu nr PP/F/17

| Przedmiot | Konstrukcja wsporcza południe |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kąt nachylenia paneli | Od 10° do 20° |
| 2 | Układ paneli | Horyzontalny |
| 3 | Powierzchnia montażu | Dach płaski |
| 4 | Materiał konstrukcji | Stal; Aluminium; |
| 5 | Ingerencja w poszycie dachu | Brak |
| 6 | Metoda montażu | Zgrzewana lub z użyciem szyn aluminiowych |
| 7 | Stosowanie balastu | Nie |

## Karta produktu nr PP/F/18

| Przedmiot | Moduły fotowoltaiczne |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc znamionowa STC | Od 510 W do 580 W |
| 2 | Technologia ogniw fotowoltaicznych | Wyłącznie ogniwa dwustronne |
| 3 | Typ konstrukcji modułu PV | Konstrukcja ramowa |
| 4 | Rodzaj połączeń elektrycznych na poziomie ogniw PV | Mikrowłókna |
| 5 | Przekrój zastosowanych kabli solarnych | Co najmniej 4 mm2 |
| 6 | Sprawność modułu PV | Co najmniej 18% |

## Karta produktu nr PP/F/19

| Przedmiot | Magazyn energii |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność nominalna | Co najmniej 5 kWh |
| 2 | Napięcie nominalne | Minimum 50 V lub minimum 400 V |
| 3 | Zakres napięcia pracy | W zakresie min. 47,5 -57,6 V lub w zakresie min. 320 a 400 V |
| 4 | Ciągły prąd ładowania | 50 A lub 25 A |
| 5 | Komunikacja i kompatybilność | Co najmniej z falownikiem opisanym w karcie nr PP/F/15 |
| 6 | Typ ogniw | LFP |
| 7 | Konstrukcja modułowa | Tak |
| 8 | System zarządzania energią BMS | Tak, może być dostarczony jako osobne urządzenie |

## Karta produktu nr PP/F/20

| Przedmiot | Agregat prądotwórczy |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc maksymalna prądnicy | Co najmniej 4500 W |
| 2 | Rodzaj napięcia | Co najmniej 230 V |
| 3 | Rodzaj paliwa | Olej napędowy lub benzyna |
| 4 | Stopień ochrony | Co najmniej IP21 |
| 5 | Automatyczne załączenie rezerwy, funkcja autostart/stop | Tak |
| 6 | Pojemność zbiornika na paliwo | Co najmniej 12 l |
| 7 | Kompatybilność | Z falownikiem opisanym w karcie nr PP/F/15 |

## Karta produktu nr PP/F/21

| Przedmiot | Czujniki irradiancji |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ sygnału wyjściowego | Z wyjściem analogowym w μV/W/m2 |
| 2 | Zakres widmowy | Min. w zakresie od 300 do 2800 nm |
| 3 | Zakres pomiaru | od 0 do 2000 W/m2 |
| 4 | Klasa szczelności | Co najmniej IP65 |
| 5 | Zakres temperatury pracy min | -20 do 50 °C |
| 6 | Czas reakcji | <25 sek |
| 7 | Wpływ nachylenia | <¦±3¦% |

## Karta produktu nr PP/F/22

| Przedmiot | Rejestrator wielokanałowy |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liczba analogowych wejść kanałów | Co najmniej 10 |
| 2 | Rodzaj wejść | Wszystkie kanały izolowane |
| 3 | Przetwornik A/C | Typ Sigma-Delta, minimum 16 bitów |
| 4 | Funkcja skanowania kanałów | Tak |
| 5 | Praca bateryjna lub sieciowa | Tak |
| 6 | Zapis danych | Karta pamięci lub LAN lub USB |
| 7 | Możliwość pomiaru napięcia | Minimum w zakresie od 100 mV do 100 V |
| 8 | Możliwość pomiaru temperatury | Z wykorzystaniem czujników PT100 |
| 9 | Możliwość pomiaru wilgotności | tak |
| 10 | Wyświetlacz | min. 4-calowy do obsługi i wyświetlania rejestrowanych wyników pomiarów |