Załącznik Nr 11 do SWZ

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Numer referencyjny: UG.IOŚ.271.6.2025)

część 1 zamówienia: 
„Zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii na terenie Gminy Masłowice”.

- Moduły fotowoltaiczne.

| L.p. | - Parametr wymagany | - Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Typ modułu | - Bifacjal |
| 2 | - Moc | - min. 450 Wp |
| 3 | - Wydajność modułu | - min. 20,4 % |
| 4 | - Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatr | - min. 2400 Pa |
| 5 | - Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu potwierdzono certyfikatem zgodnie z IEC 61215- 1:2016 oraz IEC 61730-2:2016 | - min. 5400 Pa lub równoważne |
| 6 | - Temperaturowy współczynnik napięcia | - Nie gorszy niż -0,27 %/K |
| 7 | - Temperaturowy współczynnik mocy | - Nie gorszy niż -0,34%/K |
| 8 | - Klasa palności modułu | - A lub równoważna |
| 9 | - powierzchnia modułu | - Max: 2,21 m2 |
| 10 | - Tolerancja mocy | - Dodatnia |
| 11 | - Współczynnik wypełnienia FF | - Min. 0,79 |
| 12 | - Zakres temperatury pracy | - Min. w zakresie -40 do +85 |
| 13 | - Konektory | - MC4 |
| 14 | - Flash test | - Wymagany dla każdego modułu w formie pliku excel oraz papierowej |
| 15 | - Certyfikaty | - IEC 61215, IEC 61730 IEC 61701 i IEC 62716 lub równoważne |
| 16 | - Gwarancja wydajności | - Po 1 roku: min. 97% mocy znamionowej - 25 lat: min. 80% mocy znamionowej |
| 17 | - Gwarancja producenta | - Minimum 20 lat |

- Falowniki jednofazowe.

| L.p. | - Parametr wymagany | - Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Liczba zasilanych faz | - jedna faza |
| 2 | - Liczba niezależnych MPPT | - min. 1 |
| 3 | - Maksymalne napięcie wejściowe | - min. 600V |
| 4 | - Zakres napięcia MPPT | - nie gorszy niż 80V do 480V |
| 5 | - Napięcie startu pracy | - nie wyższe niż 80V |
| 6 | - Prąd na MPPT | - min. 12,5A |
| 7 | - Sprawność maksymalna | - min 97,1% |
| 8 | - Sprawność europejska | min. 95,3% |
| 9 | - Możliwość współpracy z magazynem energii | - Tak |
| 10 | - Wbudowany rozłącznik prądu stałego | - Tak |
| 11 | - Typ chłodzenia | - układ aktywno/pasywny lub pasywny |
| 12 | - Pomiar izolacji DC | - Tak |
| 13 | - Zachowanie przy nadmiernym obciążeniu | - obniżenie krzywej pracy - ograniczenie mocy |
| 14 | - Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacji | - Tak |
| 15 | - Moc inwertera | - Min. 3000W |
| 16 | - Możliwość podłączenia Internetu | - podłączenie do internetu poprzez LAN i/lub Wifi |
| 17 | - Portal internetowy - dedykowany portal internetowy producenta falowników umożliwiający podgląd pracy instalacji oraz archiwizowania danych | - Tak |
| 18 | - Stopień ochrony | - min. IP65 |
| 19 | - Aktualizowanie oprogramowania - możliwość aktualizacji oprogramowania falownika za pomocą USB, i/lub ethernet i/lub internetu, | - Tak |
| 20 | - Certyfikat NC RFG oraz akceptacja falownika przez PTPIREE oraz zgodność z wymaganiami IREiSD lub równoważne | - Tak |
| 21 | - System zarządzania energią w budynku - zintegrowany w falowniku system zarządzania pracą urządzeń zewnętrznych (bądź system bezprzewodowy typu mesh producenta falowników) w celu zwiększenia autokonsumpcji | - Tak |
| 22 | - Gwarancja producenta | - min 10 lat |
| 23 | - Funkcja zasilania rezerwowego | - Tak |

3. Falownik trójfazowy

| L.p. | - Parametr wymagany | - Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Liczba zasilanych faz | - trzy fazy |
| 2 | - Liczba niezależnych MPPT | - min. 2 |
| 3 | - Maksymalne napięcie wejściowe | - min. 1000V |
| 4 | - Zakres napięcia MPPT | - nie gorszy niż 120V do 900V |
| 5 | - Napięcie startu pracy | - nie wyższe niż 150V |
| 6 | - Prąd na MPPT1/ MPPT2 | - min. 12,5A/12,5A |
| 7 | - Sprawność maksymalna | min 97,1% |
| 8 | - Sprawność europejska | - min. 95,3% |
| 9 | - Możliwość współpracy z magazynem energii | - tak |
| 10 | - Wbudowany rozłącznik prądu stałego | - tak |
| 11 | - Typ chłodzenia | - układ aktywno/pasywny lub pasywny |
| 12 | - Pomiar izolacji DC | - tak |
| 13 | - Zachowanie przy nadmiernym obciążeniu | - obniżenie krzywej pracy - ograniczenie mocy |
| 14 | - Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacji | - tak |
| 15 | - Możliwość podłączenia internetu, | - podłączenie do internetu poprzez LAN i/lub Wifi |
| 16 | - Portal internetowy - dedykowany portal internetowy producenta falowników umożliwiający podgląd pracy instalacji oraz archiwizowania danych | - tak |
| 17 | - Stopień ochrony | - min. IP65 |
| 18 | - Aktualizowanie oprogramowania - możliwość aktualizacji oprogramowania falownika za pomocą USB, i/lub ethernet i/lub internetu, | - tak |
| 19 | - Certyfikat NC RFG oraz akceptacja falownika przez PTPIREE oraz zgodność z wymaganiami IREiSD lub równoważne | - tak |
| 20 | - System zarządzania energią w budynku - zintegrowany w falowniku system zarządzania pracą urządzeń zewnętrznych ( bądź system bezprzewodowy typu mesh producenta falowników) w celu zwiększenia autokonsumpcji | - tak |
| 21 | - Gwarancja producenta | - min 10 lat |
| 22 | - Funkcja zasilania rezerwowego | - tak |

- Magazyny energii.

| L.p. | - Parametr wymagany | - Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Sprawność | - Min. 94,5%, |
| 2 | - Użyteczna pojemność – równa minimalnej wymaganej pojemności magazynu | - Tak |
| 3 | - Głębokość rozładowania | - min. 90%, |
| 4 | - Technologia LFP lub LiFEPo4 lub LiFEPo4 pryzmatyczna lub równoważna, | - Tak |
| 5 | - Modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą rozbudowę, | - Tak |
| 6 | - Gwarancja producenta | - min. 10 lat |
| 7 | - Szczelność | min. IP55 |
| 8 | - Certyfikat – IEC 62619 – lub równoważny, | - Tak |
| 9 | - Pełna kompatybilność z zaoferowanymi falownikami potwierdzona przez producenta falowników - i producenta magazynów energii stosownymi dokumentami. | - Tak |

część 2 zamówienia: 
„Zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji 
pomp ciepła na terenie Gminy Czarnożyły”.

- Pompy ciepła.

| L.p. | - Parametr wymagany | - Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | - COP A7/W35 (wg normy EN 14511) | - min. 4,6 kW |
| 2 | - Dla W35 deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze obciążenia 20oC i temperaturze zewnętrznej Tj - 7oC (minus 7 oC) klimatu umiarkowanego | - COPd min. 3,31 |
| 3 | - Dla W55 deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze obciążenia 20oC i temperaturze zewnętrznej Tj - 7oC (minus 7 oC) klimatu umiarkowanego | - COPd min. 2,35 |
| 4 | - Możliwość wytworzenia wody grzewczej o temperaturze | - co najmniej 65oC bez grzałki wspomagającej |
| 5 | - Grzałka elektryczna wspomagająca | - tak |
| 6 | - Czynnik chłodniczy: | - R32 lub R290 |
| 7 | - Poziom mocy akustycznej (wg EN12101) | - max 55 dB(A) |
| 8 | - Sprężarka inwerterowa | - Tak |
| 9 | - Komunikacja internetowa | - Tak |
| 10 | - Klasa efektywności energetycznej - Klasa energetyczna – na podstawie Karty produkt zgodnej z Rozporządzeniem Komisji UE nr 811/2013 i 813/2013 | - Min. (W55): A++/A++ |
| 11 | - Kompletny zintegrowany fabrycznie układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym i sterownikiem pokojowym | - Tak |
| 12 | - Sprężarka typu Scroll lub Rotary lub Twin Rotary | - Tak |
| 13 | - Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - Tak |
| 14 | - Pompa ciepłą musi być wyposażona w licznik wyprodukowanego ciepła lub zewnętrzny licznik ciepła | - Tak |
| 15 | - Certyfikat EHPA Quality Label (EHPAQ) lub HP Keymark lub równoważny | - Tak |

- Zbiorniki buforowe.

| L.p. | - Parametr wymagany | - Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Pojemność magazynowa | - min. 200 litrów |
| 2 | - Klasa energetyczna | - min. A (wg rozp. Komisji UE 812/2013), wymagany raport z badań klasy energetycznej |
| 3 | - Maksymalna temperatura wody grzewczej | - 90°C |

- Podgrzewacze cwu.

| L.p. | - Parametr wymagany | - Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Pojemność magazynowa | - min. 250 litrów |
| 2 | - Minimalna powierzchnia wężownicy do pompy ciepła | - min. 2,10 m2 |
| 3 | - Anoda tytanowa chroniąca przed korozją, | - Tak |
| 4 | - Klasa energetyczna | - min. A (wg rozp. Komisji UE 812/2013), wymagany raport z badań klasy energetycznej |