Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im.  M.  Kopernika  w  Łodzi

ul.  Pabianicka  62, 93-513  Łódź

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Remont i przebudowa strefy pacjenta Izby Przyjęć Budynku Onkologii

w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

Zespół opracowujących program:

Dział Realizacji Projektów i Rozwoju Szpitala im. Kopernika w Łodzi

BRANŻA KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA:

mgr inż. Agnieszka Franaszczyk

INSTALACJE SANITARNE:

dr inż. Krzysztof Kegler

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

inż. Grzegorz Ludwisiak

współpraca:

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Paulina Muszewska

Nazwa i adres inwestora:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im.  M.  Kopernika  w  Łodzi

93-513  Łódź, ul.  Pabianicka  62

tel.  (042)  689 58 99,  689 58 98

tel. / fax. (042)  689 59 28

NIP: 729 23 45 599

www.kopernik.lodz.pl

Nazwa zamówienia:

Remont i przebudowa strefy pacjenta Izby Przyjęć Budynku Onkologii w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Adres inwestycji:

93-513  Łódź, ul.  Pabianicka  62

Kod zamówienia według CPV:

Grupy, klasy, kategorie robót – określone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym procedur udzielania zamówień publicznych                        w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

Podano jedynie główne kody kategorii robót, bez uszczegóławiania każdej kategorii. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty objęte w/w klasami i kategoriami robót, wraz z dalszym uszczegółowieniem systematyki klas robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy robót

39100000-3: Meble

45000000-7: Roboty budowlane

45215100-8: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

51000000-9: Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1: Nadzór nad robotami budowlanymi

Spis zawartości opracowania:

1.	Opis ogólny przedmiotu Zamówienia	6

1.1.	Przedmiot Zamówienia i zakres prac	6

1.2.	Charakterystyczne parametry określające zakres robót	12

1.3.	Zakres pomieszczeń podlegające zakresom prac	12

1.4.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia	13

1.5.	Właściwości funkcjonalne- użytkowe	14

1.6.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe we wskaźnikach powierzchniowych	15

2.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia	15

2.1.	Wymagania podstawowe	15

2.2.	Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej	15

2.3.	Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji	17

2.4.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych              i pozostałych	18

2.5.	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy	21

3.	Szczegółowe rozwiązania techniczne i materiałowe	22

3.1.	Branża konstrukcyjno-budowlana	22

3.1.1.	Rozwiązania materiałowe i techniczne	22

3.1.2.	Umeblowanie	25

3.2.	Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne	26

3.2.1.	Instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej i instalacja cyrkulacji ciepłej wody	27

3.2.2.	Instalacja hydrantowa- p.poż	29

3.2.3.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	30

3.2.4.	Wentylacja i klimatyzacja	31

3.3.	Instalacje elektryczne i teletechniczne (słaboprądowe)	35

3.3.1.	Wewnętrzne instalacje elektryczne	36

3.3.2.	Rozdzielnice elektryczne	37

3.3.3.	Instalacja oświetlenia: ogólnego, miejscowego, ewakuacyjnego i nocnego	37

3.3.4.	Instalacje siły i gniazd wtykowych	38

3.3.5.	Instalacje uziemiające i wyrównawcze	38

3.3.6.	Instalacje BMS	38

3.3.7.	Instalacje SSP	39

3.3.8.	Instalacje przyzywowe	40

3.3.9.	System obsługi pacjenta	40

3.4.	Ochrona przeciwpożarowa	48

3.4.1.	Podział stref pożarowych w budynku	48

3.4.2.	Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego	48

3.4.3.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe występujących substancji palnych	49

3.4.4.	Kategoria zagrożenia ludzi	49

3.4.5.	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	49

3.4.6.	Ocena zagrożenia wybuchem	49

3.4.7.	Klasa odporności pożarowej budynku	49

3.4.8.	Warunki ewakuacji	50

3.4.9.	Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie	50

3.4.10.	Elementy wykończenia wnętrz	50

4.	Część informacyjna	51

4.1.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	51

4.2.	Przepisy prawne i normy związane z przedmiotem Zamówienia	51

4.3.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do realizacji Zamówienia	53

5.	Warunki spełnienia zasady DNSH	53

- Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

  - Przedmiot Zamówienia i zakres prac

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie projektu oraz wykonawstwo dla przebudowy i remontu fragmentu niskiego parteru znajdującego się na terenie budynku Onkologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. W zakres opracowania wchodzą pomieszczenia: strefa pacjenta przy Izbie Przyjęć Onkologii, lokal gastronomiczny, pomieszczenia po punktach pobrań krwi, strefy wejściowej oraz korytarz z fragmentem klatki schodowej.

Celem przedmiotu zamówienia jest:

- powiększenie strefy pacjenta w celu poprawienia komfortu pacjentów oczekujących na przyjęcie, jak i zwiększenie ilości miejsc siedzących poczekalni,

- utworzenie nowej większej strefy wejścia głównego do budynku,

- utworzenie toalet dla pacjentów,

- utworzenie nowych pomieszczeń technicznych dla lokalu gastronomicznego,                   tj. zaplecza, kuchni oraz toalety dla pracowników,

- oddzielenie dostaw dla lokalu gastronomicznego od strefy poczekalni,

- wymiana starych instalacji, poprawa estetyki i komfortu z użytkowanych przestrzeni oraz dostosowanie ich dla osób niewidomych.

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie szczegółowej inwentaryzacji w zakresie budowlanym i instalacyjnym (wszystkie branże) obszaru Szpitala podlegającego przebudowie,

- opracowanie Projektu Budowlanego (PAB, PZT, PT) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu           i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa i  umożliwiającymi realizację robót,

- sporządzenie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej (architektura, konstrukcja, technologia, całość instalacji sanitarnych, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe) wraz z opisem zastosowanych rozwiązań, materiałów i technologii

- sporządzenie projektu wnętrz dla pełnego obszaru Zamówienia wraz z wykazaniem zastosowanych rozwiązań i materiałów użytych w projekcie ( projekt wnętrz musi być konsultowany, a ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego),

- dopuszcza się łączenie w ramach jednego opracowania elementów dokumentacji projektowej, które nie są objęte obowiązkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej - tj. Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego, przy czym w takim wypadku przekazane projekty muszą spełniać wymagania przepisów dla Projektu Technicznego jak i posiadać szczegółowość i dokładność Projektu Wykonawczego, tj. dokładnie określać zakres prac i sposób ich wykonania wraz z rysunkami detali, zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, rzuty posadzek                 i sufitów, kłady ścian- układ płytek, różnego typu okładzin ściennych, itp.,

- opracowana dokumentacja projektowa (PB, PW) winna być zgodna z Koncepcją stanowiącą Załącznik do PFU nr 1 oraz z wytycznymi technologicznymi stanowiącymi Załącznik do PFU nr 2. Zamawiający dopuszcza zmiany w układzie, wielkości części pomieszczeń w przypadku gdy założenia zawarte w Koncepcji, m.in. w wyniku przeprowadzenia przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji, nie będą mogły zostać zachowane, zarówno ze względów technicznych jak i funkcjonalnych. Wszelkie zmiany do Koncepcji winny zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót lub innych -  w przypadku wymagań wynikających                      z Umowy

Kosztorysy powinny być  sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej:

a.	kosztorysowe stawki robocizny, wskaźniki narzutów kosztów pośrednich                  i zysku mają być przyjęte adekwatnie dla rodzaju robót (odpowiednio roboty budowalne, instalacyjne, sanitarne, elektryczne, inżynieryjne);

b.	ceny materiałów oraz sprzętu na poziomie nieprzekraczającym poziomu średniego dla województwa łódzkiego aktualnych notowań z zeszytów SECOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego wykonanie kosztorysu robót dodatkowych;

c.	podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR);

jeżeli powyżej przywołane metody wyceny nie mogą być zastosowane, Zamawiający dopuszcza wycenę indywidulną Wykonawcy opartą na ustaleniu wartość robót przez badanie rynku tj. złożenie zebranie min. trzech ofert z rynku (UWAGA: dopuszcza się jedną ofertę w przypadku braku możliwości zdobycia produktu od więcej niż jednego dostawcy),

- uzyskanie ewentualnych odstępstw, zgód, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych, innych materiałów - jeśli w trakcie opracowywania dokumentacji                 lub realizacji inwestycji będzie konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- opracowania projektowe pełno branżowe, jak i samo wykonanie robót budowlanych, powinny uwzględniać, że istniejąca w chwili obecnej  Izba Przyjęć- część rejestracyjna ma docelowo stanowić jedną i spójną całość z nowoprojektowaną przestrzenią. Dlatego zarówno pod względem budowlanym, jak i funkcjonalnym, powinny być skoordynowane, wzajemnie się uzupełniające – tak, aby tworzyły jedno spójne i kompleksowe  opracowanie projektowe, a w następstwie spójną strukturę,

- sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach w trakcie realizacji inwestycji,

- wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, montażowych, instalacyjnych                                      i wykończeniowych  wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu                do użytkowania,

- wykonanie nowych instalacji dedykowanych nowej inwestycji wraz z demontażem                i wymianą istniejących na nowe,

- wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie niezbędnych prac naprawczych, odtworzeniowych w przyległych pomieszczeniach, obszarach – powstałych w wyniku przeprowadzonych                            w trakcie realizacji robót.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zaktualizuje szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi. Ponadto Wykonawca złoży szczegółowy kosztorys ofertowy oraz tabelę elementów scalonych stanowiącą uszczegółowienie Harmonogramu Realizacji Robót. Harmonogram Realizacji Robót wpisywać się będzie w Fazy określone powyżej oraz musi określać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót w układzie miesięcznym. Wyszczególnienie robót w HRF powinno być na tyle szczegółowe,               aby umożliwiało sprawną ocenę zaawansowania robót.

- Zamawiający ma prawo korekty przedstawionych w Harmonogramie terminów                     i wartości realizacji poszczególnych zakresów robót, jeśli przemawia za tym jego ważny interes i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne, zasady sztuki budowlanej, zapisy umowne,

- Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie stosowne i wymagane prawem uzgodnienia, w tym w zakresie zgodności z przepisami BHP i higieniczno- sanitarnymi oraz w zakresie zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej, pozwolenia i decyzje w tym: pozwolenie na budowę/ zgłoszenie, o ile dotyczy,

- uzyskanie odbiorów przez Sanepid, PSP.

Zamawiający oczekuje przekazania dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej                   (pliki źródłowe w tym DWG) oraz wersji PDF

W zakresie prac wykonywany będzie w szczególności:

- Przedsionek ( wydzielenie części w obecnej strefie wejściowej- zadaszona część patio; obecny przedsionek do przebudowy i utworzenia strefy pacjenta):

- Demontaż drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych,

- Wyburzenie ścian działowych ( m. in. ściana przedsionek- korytarz oraz ściana przedsionek- kuchnia),

- Montaż drzwi przesuwnych lub 1,5-skrzydłowych z klamką otwieranych automatycznie w miejscu obecnych drzwi zewnętrznych (Wykonawca zapewni            5 lat gwarancji na zamontowane drzwi automatyczne z poniższymi warunkami: czas reakcji na awarię 24h, czas usunięcia awarii 72h, nieodpłatna wymiana zużytych części eksploatacyjnych, nieodpłatne przeglądy okresowe zgodnie                z warunkami gwarancji producenta),

- Wykonanie kurtyny powietrznej, zamontowanej nad drzwiami wyżej opisanymi, stanowiących przejście z przedsionka do strefy pacjenta/ poczekalni. Kurtyna musi mieć możliwość wyłączenia grzałki i pracy jako kurtyna zimna. Kurtynę wyposażyć w sterownik ścienny przewodowy współpracujący z kontaktronem drzwiowym,

- Postawienie ściany oddzielającej część patia zadaszonego od niezadaszonego systemem aluminiowo-szklanym ( z oknami mlecznymi lub naklejoną folią statyczną, przysłaniającą widok na patio, ale przepuszczająca światło),

- Zaślepienie jednego skrzydła okiennego, nachodzącego na ściankę z konstrukcji aluminiowo- szklanej,

- Montaż drzwi szklanych przesuwnych automatycznych w linii elewacji ( drzwi dwuskrzydłowe naścienne, skrzydła zachodzące na szklane nieprzesuwne fragmenty całego systemu) wraz z montażem zadaszenia szklanego                         nad drzwiami (Wykonawca zapewni 5 lat gwarancji na zamontowane drzwi automatyczne z poniższymi warunkami: czas reakcji na awarię 24h, czas usunięcia awarii 72h, nieodpłatna wymiana zużytych części eksploatacyjnych, nieodpłatne przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancji producenta),

- Zabudowanie słupów, tworząc jedną strukturę ze ścianami przylegającymi                    do nich,

- Przesunięcie monitoringu ze słupów na zewnętrzną część elewacji, z kierunkiem widzenia na nowe wejście główne, tj. demontaż istniejących kamer oraz montaż  w nowym wskazanym przez Zamawiającego miejscu wraz z oprzewodowaniem i podłączeniem do systemu funkcjonującego w szpitalu,

- Demontaż kostki brukowej z obecnej strefy zadaszonego patio, wykonanie wykopu pod nową posadzkę w tej przestrzeni oraz wyrównanie fragmentu jezdni w strefie zadaszenia nowego wejścia do budynku, z wykonaniem ścieżki dotykowej dla osób niewidomych,

- Wykonanie nowej posadzki  ( płyta betonowa „ na gruncie” wraz z warstwami izolacji przeciwwodnej i termicznej oraz warstwą wyrównawczą jastrychu)              w obszarze nowego przedsionka- fragment posadzki wykończony wycieraczką systemową przy drzwiach przesuwnych, w pozostałej części podłoga z płytki podłogowej spiekanej z cokołem na wysokość 12cm,

- Wymiana wykładziny na płytki podłogowe spiekane na podłodze w części starego przedsionka, z wykonaniem cokołu z tych płytek na wysokość 12cm,

- Wykonanie tynków i gładzi, zagruntowanie i pomalowanie ścian wewnętrznych, położenie tapet obiektowych lub paneli dekoracyjnych na części ścian strefy wejścia, korytarzy i strefie pacjenta,

- Prace naprawcze i odmalowanie północno-wschodniej elewacji budynku                      ( w całości ściana frontowa z wejściem- ok. 120m2 oraz fragment ściany bocznej, jeśli będzie ingerencja w nią)

- Wykonanie instalacji elektrycznej w tym: gniazda wtykowe, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie zewnętrze, oświetlenie nocne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, zasilania do drzwi automatycznych, instalacje BMS, SSP itp.,

- Wykonanie innych instalacji,  w tym wentylacyjnej,

- Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku, zadaszenie szklane                          na cięgnach lub na dźwigarach, o wymiarach min, 1,5m x 3,8m ( głębokość                   x długość), wysokość zadaszenia nie może być kolizyjna z wysokością karetki-              w razie konieczności podjazdu karetki jak najbliżej wejścia,

- W części patio zamontować panele dekoracyjne zielone ( przypominające bluszcz) w postaci sztucznego żywopłotu od strony okien Scyntygrafii, w celu zasłonięcia jednostki centrali wentylacyjnej- montaż pomiędzy oknami a centralą, na wysokość odpowiednią dla przysłonięcia centrali,

- Umocowanie bloczków betonowych wzdłuż centrali wentylacyjnej na patio                    w rozstawie co 180cm- zabezpieczenie przed uderzeniem wózkiem z paletami. Wymiary bloczków: max wysokość- 20cm, szerokość- 8cm, długość- 100cm,

- Wykonać naprawę istniejących izolacji oraz oblachowania kanałów w obrębie patio,

- W części patio wyczyścić istniejące instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, umyć pozostałe elewacje, w które nie będziemy ingerować w ich strukturę ( elewacje, które zostaną naruszone należy naprawić i odmalować)

- Korytarz/ strefa pacjenta ( pomieszczenie poszerzone o dawny przedsionek, zaplecze i kuchnię bufetową. W poszerzonej przestrzeni tworzymy poczekalnie dla pacjentów oczekujących na przyjęcie na oddziały Onkologiczne):

- Wyburzenie ścian działowych ( m.in. ściana korytarz- zaplecze i część bufetu, fragment ściany z drzwiami do punktu pobrań krwi, dla utworzenia korytarza                 z wejściami do toalet dla pacjentów), możliwe prace rozbiórkowe części pionów      z zabudowy karton-gips/ murowanej w celu odszczuplenia słupa- do sprawdzenia odkrywkowo możliwość takiego demontażu),

- Wymiana stolarki okiennej na okna z nawiewnikami z powiększeniem od dołu otworu okiennego ( w miarę możliwości) wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych na nowe,

- Uzupełnienie i naprawa uszkodzeń elewacji zewnętrznej z oknami wraz                 z odmalowaniem tej elewacji,

- Umieszczenie folii statycznych ( lub podobnych, które przepuszczałyby światło) na oknach w strefie poczekalni,

- Demontaż okien wewnętrznych z lokalu gastronomicznego ( umieszczonych                 w ścianach działowych),

- Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe ( do pozostawienia zostaną tylko drzwi wewnętrzne od Izby Przyjęć oraz strefa szatni w korytarzu- od strony korytarza do Oddziału Scyntygrafii),

- Drzwi do klatki schodowej do wymiany na drzwi ppoż w klasie odporności ogniowej EI60, montaż drzwi dymoszczelnych w części korytarza z łącznikiem               do klatki schodowej pod Rejestracją w budynku Onkologii,

- Demontaż sufitu podwieszonych wraz z montażem nowych sufitów podwieszanych,

- Demontaż nieczynnych kanałów wentylacyjnych oraz innych nie funkcjonujących instalacji w strefie całego zaprojektowanego korytarza z zakresu opracowania,

- Wymiana drzwi rewizyjnych do szachtów instalacyjnych,

- Wymiana wykładziny na płytki spiekane na podłodze korytarza wchodzącego               w zakres opracowania, z wykonaniem cokołu z tych płytek na wysokość 12cm                 ( z zachowaniem spójności stylistycznej z Rejestracją Onkologii na wysokim parterze oraz Izbą Przyjąć na niskim parterze) z wyprowadzeniem odpowiedniego spadku w części korytarza dla możliwości ułożeniu płytek podłogowych przy drzwiach wewnętrznych Izby Przyjęć ( obecne drzwi do pozostawienia)/ w przypadku niemożliwości wykonania płytek podłogowych ze względu na kolizję ze stolarką drzwiową Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany wykładziny PCV na nową, spójną kolorystycznie  z innymi korytarzami szpitala w danym budynku- dotyczy to jedynie wejścia do Izby Przyjęć,

- Tynkowanie, wykonanie gładzi, zagruntowanie i pomalowanie ścian wewnętrznych przy czym część ścian należy przewidzieć z wykończeniem                 z paneli dekoracyjnych oraz tapet dedykowanych placówkom medycznym, zgodnych z załącznikiem do PFU nr 2 „ wytyczne technologiczne”,

- Wykonanie nowego sufitu podwieszanego z zachowaniem jak najwyższej możliwej wysokości całego pomieszczenia ( w przypadku braku możliwości zmiany wysokości istniejących /zmontowanych pod stropem instalacji,                              tj. w przypadku gdy nie będzie możliwe podniesienie znajdujących się w nowo-wykonywanej przestrzeni instalacji podstropowych - należy zachować minimalną wysokość korytarza/strefy pacjenta wynikającą z Warunków Technicznych (wysokość pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych musi być zgodna                                       z obowiązującymi przepisami),

- Wykonanie zabudowy kartonowo-gipsowej w części korytarza-łącznika nad oknami ( skosy, mające na celu zakrycie uskoku pomiędzy sufitem podwieszanym, a ościeżnicą okna),

- Zabudowanie w systemie kartonowo-gipsowej instalacji grzewczej wraz                          z wymianą grzejników na nowe w części korytarza-łącznika,

- Zlicowanie parapetów wewnętrznych z zabudową g-k grzejników,

- Wykonanie instalacji elektrycznej w tym: gniazda wtykowe (gniazda ładujące dostępne dla pacjentów- ulokowane w zabudowie meblowej), oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie nocne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, zasilania                    do drzwi automatycznych, instalacje BMS, SSP ( m. in. montaż czujek), DSO, system obsługi pacjenta itp.,

- Wykonanie klimatyzacji sufitowej w korytarzach i strefie pacjenta,

- Zmiany w instalacji c.o. w korytarzach,

- Wykonanie innych instalacji,  w tym wentylacyjnej,

- Wykonanie instalacji wodnej ( m.in. do podpięcia punktu wodnego dla pacjentów),

- Istniejące włazy/rewizje w posadzkach wymienić na nowe rewizje szczelne                  do wypełnienia materiałem wykończeniowym podłogi. Zastosować aluminiowe włazy rewizyjne, nieprzepuszczające zapachów i płynów z pokrywą umieszczoną swobodnie w ramie zewnętrznej, wyposażone w dwie uszczelki typu T. Pokrywa o głębokości 60mm otwierana za pomocą kluczy. Wielkość pokrywy dostosowana do szerokości kanałów,

- Umeblowanie pomieszczenia zgodnie z projektem wnętrz wykonanym przez Wykonawcę, w konsultacji i po zaakceptowaniu Zamawiającego.

- Lokal gastronomiczny ( lokal musi się składać z pomieszczenia przeznaczonego na sprzedaż oraz miejsce spożywania posiłków dla gości, z kuchni, pomieszczenia zaplecza oraz toalety dla pracowników):

- Wykonanie fragmentu ściany działowej ( m.in. przedłużenie istniejącej ściany działowej pomiędzy dawnym zapleczem i kuchnią, a pomieszczeniem dla gości),

- Demontaż drzwi wewnętrznych i zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, które zostaną niewykorzystane w nowej przestrzeni,

- Wykonanie przebić na otwory drzwiowe w części nowego zaplecza dla lokalu gastronomicznego ( przejście do patio- drzwi zewnętrzne, przejście do korytarza/ strefy pacjenta- drzwi wewnętrzne, przejście do kuchni oraz do toalety dla pracowników) wraz z montażem nowej stolarki drzwiowej,

- Wymiana stolarki okiennej na okna z nawiewnikami z powiększeniem od dołu otworu okiennego ( w miarę możliwości) wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych na nowe,

- Uzupełnienie i naprawa uszkodzeń elewacji zewnętrznej z oknami wraz                          z odmalowaniem tej elewacji,

- Umieszczenie folii statycznych ( lub podobnych, które przepuszczałyby światło) na oknach               w strefie dla gości,

- Tynkowanie, wykonanie gładzi, zagruntowanie i pomalowanie ścian wewnętrznych przy czym część ścian należy przewidzieć z wykończeniem                     z paneli dekoracyjnych oraz tapet dedykowanych placówkom medycznym, zgodnych z załącznikiem do PFU nr 2 „ wytyczne technologiczne”,

- Wymiana wykładziny na płytki podłogowe spiekane z wykonaniem cokołu z tych płytek na wysokość 12cm,

- Wykonanie instalacji elektrycznej w tym: gniazda wtykowe, siła pod płytę indukcyjną, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie nocne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instalacje SSP  ( m. in. montaż czujek), dla lokalu gastronomicznego należy przewidzieć osobny licznik na media,

- Wykonanie klimatyzacji sufitowej w strefie dla gości,

- Wykonanie innych instalacji,  w tym wentylacyjnej,

- Zmodyfikowanie wentylacji grawitacyjnej na wentylację grawitacyjną                              ze wspomaganiem  oraz wykonanie wyciągu dla okapu w kuchni,

- Wykonanie instalacji kanalizacyjno-wodnej ( w kuchni oraz do podłączenia nowego punku-toalety dla pracowników),

- W kuchni należy zainstalować okap z wyprowadzeniem instalacji ponad dach                                        z uwzględnieniem niezasłaniania widoku z okien wyższej kondygnacji,

- Umeblowanie pomieszczenia zgodnie z projektem wnętrz wykonanym przez Wykonawcę, w konsultacji i po zaakceptowaniu Zamawiającego.

- Toalety dla pacjentów ( w strefie obecnego punktu pobrań krwi, umiejscowić osobno toalety: męską, damską oraz dla niepełnosprawnych):

- Wyburzenie fragmentu ścian działowych ( obecnej toalety w punkcie pobrań krwi)

- Wykonanie fragmentu ściany działowej ( wydzielającą przestrzeń pomiędzy poszczególnymi toaletami),

- Demontaż drzwi wewnętrznych i zamurowanie istniejących otworów drzwiowych,

- Wykonanie przebić na otwory drzwiowe dla toalet,

- Obłożenie ścian toalet płytkami ściennymi, wg projektu wnętrz,

- Wymiana wykładziny na płytki podłogowe spiekane na podłodze z wykonaniem cokołu z tych płytek na wysokość,

- Wykonanie instalacji elektrycznej w tym: gniazda wtykowe, oświetlenie wewnętrzne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instalacje BMS, SSP                                  ( m. in. montaż czujek), system przyzywowy,

- Zmodyfikowanie wentylacji grawitacyjnej na wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem,

- Wykonanie instalacji kanalizacyjno-wodnej- przebudowa instalacji podposadzkowej sanitarnej i instalacji wody dla nowego układu pomieszczeń sanitarnych (toaleta męska, toaleta damska oraz dla niepełnosprawnych)- roboty budowlane polegające na rozbiórce i ponownym wykonania posadzki betonowej na gruncie,

- Umeblowanie pomieszczenia zgodnie z projektem wnętrz wykonanym przez Wykonawcę, w konsultacji i po zaakceptowaniu Zamawiającego.

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

Powierzchnia objęta zamówieniem: ok. 400m²

- Zestawienie powierzchni użytkowych i ich funkcji

Poniższe zestawienie określa szacunkową wielkość powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład zespołu. Ostateczny układ pomieszczeń wraz z ich ukształtowaniem i aranżacją zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji projektowej jednak jego zakres nie może wychodzić znacząco poza określone w niniejszym opracowaniu granice.

| Nr | Przeznaczenie pomieszczenie | pow. [m]²] |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Przedsionek | 15,00 |
| 0.2 | Poczekalnia/ Strefa pacjenta | 98,00 |
| 0.3 | Korytarz | 194,00 |
| 0.4 | Bufet | 51,00 |
| 0.5 | Bufet- kuchnia | 14,00 |
| 0.6 | Bufet- zaplecze | 13,00 |
| 0.7 | Bufet- WC | 2,00 |
| 0.8 | Toaleta dla niepełnosprawnych | 5,00 |
| 0.9 | Toaleta damska | 4,00 |
| 0.10 | Toaleta męska | 4,00 |
|  | Łącznie powierzchnia użytkowa | 400,00 |

- Możliwe przekroczenia powierzchni do 10%.

Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem demontaży wykonać inwentaryzację stanu istniejącego w celu weryfikacji założeń powierzchniowych; załączone rysunki ( Załącznik do PFU nr 1) mają charakter poglądowy. Obszar wskazany do przebudowy obejmuje pomieszczenia wskazane na rysunkach załączonych do opracowania.

  - Zakres pomieszczeń podlegające zakresom prac

Podstawowym celem inwestycji jest zaprojektowanie i przebudowanie strefy pacjenta w Izbie Przyjęć w budynku Onkologii w celu powiększenia poczekalni dla przyjmowanych pacjentów, przebudowanie strefy wejściowej do budynku od strony ul. Paderewskiego, oraz utworzenie toalet dla pacjentów.

Zakłada się zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń o następującym przeznaczeniu                   i  funkcji w obrębie przebudowywanej struktury:

KORYTARZ/STREFA PACJENTA- strefa komunikacyjna dla pacjentów oraz personelu szpitala, dodatkowo łącznik/ korytarz stanowiący przejście do klatki schodowej przy rejestracji w budynku Onkologii również będzie pełnić funkcję strefy pacjenta- utworzenie siedzisk dla pacjentów w miejscach wypłaszczenia spadku w przejściu z odpowiednim zabezpieczeniem tych siedzisk, oraz poczekalnia- miejsce oczekiwania do przyjęcia na Izbę.

PRZEDSIONEK- strefa wejścia do budynku z zadaszeniem szklanym zamontowanym na wysokości umożliwiającym bezkolizyjne podjechanie karetki.

LOKAL GASTRONOMICZNY- bufet z pomieszczeniem dla gości- miejsca siedzące, lada bufetowa. Dodatkowo: pomieszczenie pełniące funkcję aneksu kuchennego z możliwością przejścia do sali dla gości; pomieszczenie zaplecza z możliwością wyjścia na patio- dla dostępności dostaw do lokalu; toaleta dla pracowników lokalu gastronomicznego z wejściem od strony zaplecza.

TOALETY DLA PACJENTÓW- toaleta męska, toaleta damska oraz osobna toaleta                                            dla osób niepełnosprawnych. Wejście do toalet z utworzeniem osobnego korytarza, odbiegającego od głównego ciągu komunikacyjnego.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia

Zespół pomieszczeń podlegający przebudowie i remontowi znajduje się na terenie budynku Onkologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi im. M. Kopernika w Łodzi.

Objęte zamówieniem pomieszczenia w chwili obecnej są wykorzystywane przez Zamawiającego.  Ściany działowe istniejące wykonane są częściowo w konstrukcji murowanej, częściowo w systemie gk. W związku z planowaną przebudową, w tym między innymi rozbiórki istniejących ścian i przegród pionowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych/ przebić - do dokumentacji projektowej należy załączyć ekspertyzę/opinię techniczną konstrukcji (zgodnie z przepisami).  W dokumentacji projektowej należy wskazać elementy (ściany, inne przegrody) które podlegać będą rozbiórkom /demontażom wraz określeniem robót koniecznych do wykonania (wzmocnienia, zabezpieczenia, inne) umożliwiających wykonanie prac rozbiórkowych (dotyczy całego zakresu, wszystkich elementów). W dokumentacji projektowej należy określić roboty związane z wykonaniem nowych otworów (w tym drzwiowych), przebić w istniejących przegrodach.

Celem zapewniania ciągłości funkcjonowania szpitala prace należy podzielić na etapy,                   o których ( w zakresie i czasie trwania) należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Zamawiającego.

Zaleca się odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz jego otoczenia i sąsiedztwa w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka oraz wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty obejmującej niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia prac projektowych i robót budowlanych.

Przebudowa infrastruktury nie może pogorszyć istniejących warunków funkcjonowania Szpitala.

  - Właściwości funkcjonalne- użytkowe

Przebudowa tej części Szpitala ma zapewnić:

- spełnienie wymogów dla funkcji danych pomieszczeń wynikających ze standardów europejskich, krajowych,

- podniesienie jakości przyjmowania pacjentów na oddział i ich komfortu w oczekiwaniu                          do przyjęcia,

- poprawienie ciągu komunikacyjnego w danej przestrzeni,

- poprawienie estetyki i wyglądu pomieszczeń, zgodne z obecnymi wymaganiami                 oraz trendami w wykończeniach obiektów szpitalnych oraz lokali gastronomicznych.

Przebudowana struktura powinna spełniać określone przez Zamawiającego właściwości funkcjonalno-użytkowe i estetyczne.

Planuje się przebudowę przy jednoczesnym optymalnym dostosowaniu do pełnienia przypisanych poszczególnym częściom funkcji, z uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, możliwość przejeżdżania, swobodnego ruchu łóżkami szpitalnymi oraz dostosowanie informacji dla osób niewidomych.

W ramach rozwiązań projektowych przewiduje się zastosowanie rozwiązań proekologicznych,  zmierzających w szczególności do redukcji efektów ocieplenia                        oraz do redukcji emisji CO2 i zużycia wody.

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej należy dokonać analizy możliwych                              do zastosowania w ramach realizacji inwestycji rozwiązań gwarantujących spełnienie w/w założeń              i przyczyniających się do pozytywnych działań na rzecz środowiska (mając jednocześnie na uwadze charakter zamierzenia jakim jest przebudowa oddziałów szpitalnych).

Możliwymi rozwiązaniami są między innymi:

- Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego LED, przyczyniającego się do redukcji emisji CO2 i redukcji zużywanej energii, cechującego się wyższą jakością                        oraz  wyższą trwałością i będącego bezpieczniejsze dla człowieka,

- Zmniejszenie wielkości wymaganych przepisami (Warunki Techniczne) współczynników przenikania ciepła dla okien, tj. zastosowanie okien o współczynniku Uw<0,80 W/m2K ( co odpowiada wartościom przyjmowanym dla budownictwa pasywnego),

- Zastosowanie, w celu oszczędności wody, wylewek wody z ograniczeniami przepływu,

- W ramach  działań fakultatywnych zastosowanie oświetlenia z czujnikiem ruchu,

- Zastosowanie w instalacji wentylacji mechanicznej wymienników o jak najwyższej sprawności odzysku ciepła, wyposażenie central wentylacyjnych w chłodnice, które  w okresie letnim pozwolą na zmniejszenie temperatury w obiekcie, w celu poprawnego zarządzania pracą urządzeń wpływającego na poprawę komfortu                   w budynku  i zmniejszenie zużycia energii zastosowanie automatyki i sterowania ww. instalacjami.

Remont i przebudowa nie zmienia sposobu użytkowania budynku ani jego przeznaczenia.

Remont i przebudowa nie może zmienić warunków ochrony pożarowej budynku.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe we wskaźnikach powierzchniowych

W załączonej do PFU Koncepcji ( Załącznik do PFU nr 1) przedstawione zostały niezbędne pomieszczenia oraz ich funkcje, powierzchnie poszczególnych pomieszczeń, lokalizację ścian działowych zawarte w Koncepcji należy traktować jako wartości założeniowe, jednakże rozmieszczenie/ układ pomieszczeń winien być jak najbardziej zgodny z Koncepcją stanowiącą Załącznik do PFU nr 1. Wszelkie zmiany w układzie pomieszczeń winny być uzgadniane i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przedstawione w PFU parametry (w tym wskaźniki powierzchniowe poszczególnych pomieszczeń) są wielkościami założeniowymi, szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Wszelkie opracowania projektowe wykonywane w trakcie realizacji zadania muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia

  - Wymagania podstawowe

Planowane  prace budowlane, remontowe i inne:

- wykonanie wygrodzenia terenu objętego remontem wraz z zabezpieczeniem terenu przed dostępem osób trzecich,

- zgłaszanie z 5-dniowym ( dni robocze) wyprzedzeniem wszystkich prac związanych    z ingerencją w pracę pozostałych stref szpitalu ( tj. brak dopływu wody w danym obszarze, brak prądu, prace o natężonym hałasie itp.),

- czynnego uczestniczenia w procedurach odbiorowych przedmiotu umowy,

- dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem budowlanym                     i przepisami dokumentów, protokołów i oświadczeń niezbędnych prowadzenia robót budowlanych oraz do dokonania odbiorów,

- dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej w dwóch egzemplarzach,

- Przed przystąpieniem do robót na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca winien opracować Plan BiOZ.

  - Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej obejmuje:

- inwentaryzację stanu istniejącego, szczegółową inwentaryzację istniejących instalacji, w tym tranzytów/odcinków zamontowanych poza przebudowywaną strukturą                     ale funkcjonalnie i użytkowo  z nią powiązanych oraz zasilających,

- opracowanie Projektu Budowlanego (PAB, PZT, pełno-branżowy PT) zgodnego                   w zakresie z przepisami prawa i wstępnymi założeniami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacyjnymi opisanymi  w PFU wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, w tym uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych, uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli konieczne) lub zgłoszenia robót,

- wykonanie Projektów Wykonawczych w zakresie obejmującym branże                                 (z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.1):

  - architektoniczną,

  - konstrukcyjną,

  - instalacji elektrycznych,

  - instalacji  teletechnicznej, niskoprądowej,

  - instalacji wentylacji i klimatyzacji,

  - instalacji p. poż.,

  - instalacji wodno-kanalizacyjnej,

  - instalacji c.o.

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz w zakresie ustalenia materiałów wykończeniowych, posadzek, sufitów, ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, kolorystyki, rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych, projekt aranżacji wnętrz musi zawierać przykładowe foto-realistyczne wizualizacje. Projekt aranżacji zgodny z wytycznymi technologicznymi zawartymi w PFU. Wszystkie rozwiązania podlegają akceptacji Zamawiającego,

- pozostałe opracowania niezbędne do wykonania i użytkowania projektowanej inwestycji, w tym uzyskanie ewentualnego odstępstwa od warunków technicznych w zakresie wysokości dróg ewakuacyjnych ( tylko w przypadku niemożliwości podniesienia/ zmiany instalacji sufitowych, generujących nieodpowiednią wysokość sufitów podwieszanych); Wykonawca również zobowiązuje się do przekazania dokumentacji niezbędnej do zaktualizowania przez Zamawiającego instrukcji                        i scenariusza pożarowego w zakresie przeprowadzonego remontu i przebudowy, natomiast Zamawiający wymaga aby rzeczoznawca Generalnego Wykonawcy ściśle współpracował z rzeczoznawcą Zamawiającego w zakresie ppoż.

- Szczegółowość wykonania Dokumentacji Projektowej wykonawczej musi pozwalać na dokładne określenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robót. W przypadku uzyskania przedmiotowej dokładności i szczegółowości                          w opracowanym przez Wykonawcę Projekcie Technicznym – dopuszcza się brak konieczności przekazania projektu wykonawczego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia braku rozwiązania projektowego, rysunku, opisu bądź niejasności – dokumentacja techniczna będzie sukcesywnie uzupełniana. Wszystkie rozwiązania podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca sporządzając Dokumentacje Projektową zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu z zachowaniem zasad wynikających z art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza to więc, że wszędzie tam, gdzie przedmiotu nie będzie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia                       i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

- Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji przyjętych rozwiązań  projektowych w zakresie ostatecznie określonego przez Wykonawcę funkcjonalnego układu pomieszczeń i ich wyposażenia.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wykonanej Dokumentacji Projektowej wraz z pełnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej Dokumentacji Projektowej.

- Wykonana Dokumentacja Projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. u. Z 2006r. Nr 156, poz 1118 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia                i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r                       w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa             i ochrony zdrowia

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych

  - Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji

Szczegółowe rozwiązania w zakresie formy i rozwiązań materiałowych zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projekowej.

Wybór materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji. Każdy materiał, produkt                i rozwiązanie wymagają akceptacji Inwestora w postaci zatwierdzonej Karty Materiałowej zawierającej: karty techniczne, dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do użycia                   w budynkach służby zdrowia z uwzględnieniem budynków szpitalnych.

Należy zaprojektować i wykonać identyfikację wizualną dla każdego z nowych pomieszczeń.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędnego uzgodnienia                          do prowadzonych prac oraz spełniać wymagania rozporządzenia dla Projektu Wykonawczego tj.  oraz powinna posiadać Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz kosztorysy szczegółowe dla każdej z branż.

Kształtowanie nowych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych musi odbyć się w oparciu                    o aktualne przepisy w tym w szczególności.

Ogólny opis konstrukcji obiektu

Budynek o konstrukcji tradycyjnej wraz z elementami prefabrykowanymi. Ściany zewnętrzne w części prefabrykowane i w części murowane. Ramy żelbetowe złożone ze słupów                        i rygli/podciagów. Stropy w większości z płyt prefabrykowanych, na części stropy                         gęsto-żebrowe.

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wykonanie otworów i przebić technologicznych w istniejących stropach koniecznych m.in. do poprowadzenia i montażu instalacji. Otworowanie stropów musi być potwierdzone przez projektanta konstrukcji, nie może wpływać/oddziaływać negatywnie na elementy konstrukcyjne, nośne budynku.                     W dokumentacji projektowej powinna być jasno określone lokalizacja nowych przebić                      i otworów wraz z robotami zabezpieczającymi i nowymi elementami wzmacniającymi umożliwiającymi wykonanie otworowania. Dopuszcza się wykonywanie pojedynczych otworów przechodzących przez stropy, należy poddawać sprawdzeniu nośność osłabionych przekrojów elementów konstrukcyjnych i nośnych budynku.

W przypadku szachtów które muszą spełniać parametry EIS, należy zastosować systemowe rozwiązanie w formie systemu płyt samonośnych opartych na stropach, lub na oddzielnej konstrukcji, system musi spełniać parametry izolacyjności i szczelności. Jako rozwiązanie zastępcze, można stosować kanały murowane zabezpieczone odpowiednią zabudową systemową. W przypadku kanałów opartych na stropach lub na innych elementach konstrukcyjnych -  ich nośność powinna być taka sama lub większa jak elementów opieranych na nich. Szachty instalacyjne wraz z wszelkimi przejściami / przepustami instalacyjnymi/ oddzieleniami ppoż. na poziomie stropów należy wykonać w odpowiedniej                i zgodnej z przepisami klasie odporności ogniowej EIS.

W dokumentacji projektowej należy wskazać elementy (ściany, inne przegrody) które podlegać będą rozbiórkom /demontażom wraz określeniem robót koniecznych do wykonania (wzmocnienia, zabezpieczenia, inne) umożliwiających wykonanie prac rozbiórkowych (dotyczy całego zakresu, wszystkich elementów). W dokumentacji projektowej należy określić roboty związane z wykonaniem nowych otworów (w tym drzwiowych w ścianach wewnętrznych i w ścianie zewnętrznej), przebić w istniejących przegrodach.

W pomieszczeniach należy wykonać nowe ściany murowane (np. Silka, pustak ceramiczny, inne materiały murowe) wraz z ewentualnym wzmocnieniem posadzki na gruncie, wraz                   z dylatowaniem posadzki.

Należy uwzględnić wykonanie nowych ścian działowych murowanych ( np. Silka, pustak ceramiczny, inne materiały murowe). Zamawiający dopuszcza wykonanie części ścian działowych w systemie g-k wraz z wykonaniem wzmocnień w tych ścianach pod montaż przyborów, urządzeń sanitarnych, szafek wiszących.

Rozwiązania konstrukcyjne muszą zakładać możliwość dokonywania np. rozbiórek, przebić, zamurowań, wzmocnień elementów budynku i innych robót w sposób bezpieczny dla budynku, który jest użytkowany  i  funkcjonujący. W ramach opracowanej dokumentacji                  i realizacji robót należy uwzględnić między innymi wykonanie wzmocnień elementów konstrukcyjnych, przebić i otworów w elementach konstrukcyjnych/nośnych, itd. -                         co powinno wynikać z ekspertyzy stanu konstrukcji/opinii technicznej konstrukcji (w zależności od wymagań przepisów prawa)  opracowanej na potrzeby niniejszej inwestycji.

Wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. z późn. zm.             w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, aktualnymi normami, a także Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów,                    a także z przepisami Prawa Budowlanego – Ustawa z 0707.1994r.  późn. zm. i inne.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych              i pozostałych

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z wykonaną, uzgodnioną z Zamawiającym                            i odebraną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową.

W zakresie robót budowlanych Wykonawca wykona m.in:

- przygotowanie terenu budowy,

- rozbiórki, demontaże –m.in. ściany, warstwy wykończeniowe/okładziny ścian, stropów                          i posadzek, stolarka okienna i drzwiowa, sufity podwieszane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacja wod-kan,  i inne,

- wykonanie nowych ścian działowych,

- wykonanie wylewek ( ewentualnie pod posadzkę wykładzinową należy wykonać wylewkę samopoziomującą), wykonanie napraw istniejących posadzek w zakresie m.in. spękań, ubytków, odspojeń po wykonanych demontażach – jeśli zajdzie konieczność – uzupełnienie na fragmentach lub wykonanie nowej posadzki betonowej,

- ściany istniejące - przemurowania, zamurowania, wykonanie nowych otworów (otwory drzwiowe, przebicia), zamurowania istniejących otworów, naprawy spękań, uzupełnienie ubytków, wymiana nadproży, wykonanie nowych nadproży,

- skucie starych tynków (ściany, stropy), wykonanie nowych tynków; dopuszcza się (po uzyskaniu zgody Zamawiającego) pozostawienie istniejących tynków pod warunkiem, że ich stan jest bardzo dobry – tzn. nie wykazują pęknięć, odparzeń, odspojeń, nie są „głuche” – w miejscach gdzie pozostaną istniejące tynki należy wyrównać powierzchnie ścian i stropów, w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych należy uwzględnić wykonanie nowych gładzi na stropach (przygotowanie powierzchni pod malowanie),

- uzupełnienie wszelkich ubytków, dziur, pęknięć, niewykorzystywanych otworów instalacyjnych – dotyczy ścian, stropów, posadzek,

- przejścia instalacji przez przegrody, przepusty instalacyjne -  wykonanie wszelkich zabezpieczeń instalacji związanych z ochroną i zabezpieczeniem ppoż. w klasie EI60 (lub wyższej w przypadkach wynikających z przepisów), wykonanie w wybranej technologii, jako rozwiązanie systemowe uzgodnione z Zamawiającym przejść ogniowych / zabezpieczeń ppoż. instalacji przechodzących przez stropy i ściany,

- uzupełnienie ubytków, konieczne przemurowania ścian (dotyczy również szachtów instalacyjnych), zabezpieczenie powierzchni ścian przed pyleniem, wyrównanie powierzchni

- wykonanie całości prac wewnętrznych, w tym wykończeniowych (malowanie, okładziny ścienne, wykładziny ścienne, tapety),

- wykończenie powierzchni ścian, stropów/sufitów, posadzek– we wszystkich strefach objętych zakresem inwestycji demontaż istniejących okładzin ścian, posadzek                       i sufitów oraz montaż nowych okładzin ścian, posadzek i sufitów,

- montaż rewizji dla instalacji,

- wykonanie warstw izolacyjnych posadzek, ścian,

- demontaż starych, nie funkcjonujących instalacji, demontaż instalacji niewykorzystywanych w dalszym użytkowaniu (po przebudowie) – w uzgodnieniu               z Zamawiającym,

- montaż nowej stolarki okiennej, okna z nawiewnikami higrosterowanymi. Zastosowane szklenie - szkło przeciwsłoneczne zapewniające ochronę przed przegrzaniem pomieszczeń,                w niektórych oknach szkło mleczne lub folia stateczna- w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- montaż nowych grzejników,

- uzupełnienie, odtworzenie wszelkich ubytków, braków, uszkodzeń powstałych                    w trakcie realizacji i wynikających z prowadzonych robót budowlanych (również na obszarach szpitala, nie będących zakresem opracowania),

- uzupełnienie, naprawa, malowanie elewacji -  po wymianie okien, w tym montaż obróbek blacharskich, montaż nowych parapetów zewnętrznych,

- uzupełnienie, naprawa, malowanie północno-wschodniej całej elewacji budynku           ( parter i pierwsze piętro)- elewacja z drzwiami wejściowymi do budynku oraz fragment elewacji prostopadłej do wejścia, jeśli zostanie naruszona jej struktura,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zarysowań, spękań w elementach konstrukcji budynku  – należy  w oparciu o opracowaną Ekspertyzę stanu konstrukcji sporządzić plan naprawy i wykonać dedykowanymi materiałami naprawy elementów konstrukcyjnych dedykowanymi materiałami do tego typu robot; wyeliminować uszkodzenia/wady elementów konstrukcji budynku,

- wykończenie posadzek – płytki spiekane o minimalnym formacie 60cm x 60cm – płytki ujednolicone z wyremontowaną częścią rejestracji w budynku Onkologicznym oraz Izby Przyjęć ( opcjonalnym rozwiązaniem jest wykonanie częściowo posadzki             w wykładzinie PCV- tylko w przypadku niemożliwości ułożenia płytek podłogowych),

- wykonanie pełnej, kompleksowej informacji wizualnej, w postaci tablic informacyjnych, tabliczek z bezpiecznego szkła hartowanego lub wysokiej jakości tworzywa sztucznego mocowanych do ściany oraz liter/cyfr na drzwiach                           do pomieszczeń (tabliczki z informacją w języku Brille’a),

- montaż stolarki drzwiowej – drewnianej ( z pełnej płyty), aluminiowo – szklanej, stalowej - wraz z odbojami, samozamykaczami i innym wyposażeniem wynikającym   z projektu i przepisów, drzwi ppoż oraz dymoszczelne,

- wykończenie stropów, sufitów – malowanie, montaż sufitów podwieszanych,

- montaż zabudów meblowych, mebli, wyposażenia meblowego,

- wykonanie wszelkich koniecznych przepustów, przejść w stropach, ścianach, dachu dla instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych,

- przebudowa instalacji c.o. – montaż w ścianach lub ewentualnie zabudowa poziomych „gałązek”/rur zasilających grzejniki oraz pionów instalacji c.o.,

- wykonanie wszelkich przepustów, przejść instalacyjnych  w przegrodach pionowych                                i poziomych wraz z ich uszczelnieniem/wypełnieniem zarówno w zakresie izolacyjności akustycznej przegród jak i  w zakresie zabezpieczenia ppoż (zgodnie z warunkami technicznymi),

- wymiana drzwi rewizyjnych- ściany, oraz włazów/rewizji  w podłodze,

- wyrównanie/zniwelowanie poziomów posadzek w poczekalni i komunikacji –                      w sposób bez schodkowy, poprzez wyrobienie łagodnych spadków,

- klatka schodowa budynku Przychodni Onkologii – należy wymienić drzwi oddzielające klatkę  na drzwi ppoż o klasie EI60, odnowienie ścian, posadzki oraz sufitu w materiałach zgodnych z przepisami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

W zakres prac instalacyjnych:

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,

- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

- wykonanie instalacji c.o. i c.t.,

- wykonanie instalacji p.poż. zgodnie z aktualnymi przepisami oraz przy uwzględnieniu ustaleń Ekspertyz ppoż. i postanowień Komendy PSP,

- w sytuacji, gdy stwierdzony zostanie brak wydolności/wydajności obecnego (istniejącego) źródła zasilania dla poszczególnych projektowanych instalacji - należy przewidzieć wykonanie nowych źródeł mediów oraz sieci wewnętrznych (instalacji zewnętrznych)  wraz z wpięciem ich do istniejącego na terenie szpitala układu –                 w przypadku gdy istniejące sieci okażą się niewystarczające bądź niewydolne,

- Wykonawca winien przewidzieć wykonanie wszelkich prac wynikających                           z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą Szpitala,

- Wszelkie zastosowane na instalacjach izolacje, powłoki ochronne muszą być zgodnie                          z warunkami technicznymi, normami, obowiązującymi przepisami, jeśli wymagane- posiadać AH,

- Wszystkie przyjęte rozwiązania dla instalacji sanitarnych w tym dla instalacji c.w.u i centralnego ogrzewania, muszą być zgodne i współpracować z istniejącymi na obiekcie rozwiązaniami. Należy przewidzieć montaż rewizji w obudowie pionów sanitarnych w celu zapewnienia dostępu do zaworów i możliwości bieżącej kontroli stanu instalacji; rewizje musza być zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu                      i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Sposób zabezpieczenie / zamykania rewizji należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

- Zamawiający dopuszcza rozprowadzenie głównych instalacji sanitarnych i podłączeń pod stopem parteru,  bez zmniejszania wysokości pomieszczeń. Zamawiający nie wyraża zgody na naruszenie głębszych warstw posadzkowych powyżej pomieszczeń. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić kamerowanie kanalizacji podposadzkowej do włączenia w studzience podłączenia kanalizacji zewnętrznej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację drożności tej studzienki.  Zamawiający zwraca uwagę na konieczność rozprowadzenia niektórych instalacji              w posadzkach remontowanych pomieszczeń. Przybory, instalacje powinny być                   w miarę możliwości jednego producenta lub kilku celem łatwej eksploatacji                         w przyszłości. Zalecani polscy producenci armatury z dostępnymi częściami wymiennymi na rynku polskim,

- Wszystkie zastosowane urządzenia nie mogą pogarszać akustyki obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za końcowy rezultat prac, jest zatem zobowiązany                     do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego zaprojektowania                         i wykonania robót. Zamawiający wymaga przekazania do akceptacji  kompletnego Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego, przed ich skierowaniem do realizacji,                        w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Umowy.

Realizacja robót budowlanych musi przebiegać w sposób najmniej uciążliwy dla bieżącego                i stałego funkcjonowania szpitala oraz zapewnić nieprzerwane działania instalacji                           i infrastruktury. Ewentualne wszelkie wyłączenia z funkcjonowania poszczególnych instalacji należy każdorazowo zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem i uzgadniać z Zamawiającym.

Harmonogram musi uwzględniać etap projektowania oraz poszczególne etapy realizacji robót wraz z uruchomieniem oraz uzyskaniem wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń dopuszczających do użytkowania przebudowany Oddział Onkologii Klinicznej.

  - Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

- wygrodzenie terenu budowy,

- przygotowanie zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników,

- pokrycie kosztów zużycia mediów przy zastosowaniu zamontowanych przez Wykonawcę podliczników,

- korzystanie – na zasadach określonych przez Zamawiającego - z wjazdu na teren                 i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu Szpitala lub inny wskazany przez Inwestora,

- pokrycie kosztów napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji niniejszego zadania,

- uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porządkowych, systematycznego  wywozu odpadów budowlanych,

- uzgodnienie na czas trwania budowy (z osobą wskazaną przez Zamawiającego)  miejsca składowania materiałów budowlanych,

- ubezpieczenie i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji,

- zabezpieczenie istniejącej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia  dokonania rekultywacji terenu na własny koszt – jeśli dotyczy,

- po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu budowy oraz miejsc przyległych wykorzystywanych do tego celu.

Zorganizowanie terenu budowy winno być odpowiednie do zakresu wykonywanych robót oraz w sposób najmniej kolidujący z funkcjonowaniem Szpitala.

- Szczegółowe rozwiązania techniczne i materiałowe

  - Branża konstrukcyjno-budowlana

Wewnętrzna architektura obszarów medycznych odpowiednia do wymagań stawianych                            dla planowanych tam funkcji oraz odpowiednia do uwarunkowań technicznych zawartych               w PFU.

- Podstawowe rozwiązania funkcjonalne określone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zostaną uszczegółowione na etapie opracowywania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. W projekcie należy uwzględnić również wszystkie roboty i zmiany w bezpośrednio sąsiadujących bądź innych obszarach szpitala związanych z realizowaną inwestycją, m.in. w zakresie tranzytu/przebiegu instalacji dedykowanych bądź zasilających instalacje w przebudowywanej strukturze,

- Rozwiązania budowlano-materiałowe powinny mieć na celu zminimalizowanie obciążeń konstrukcji i zapewnienie wysokiej  jakości wykonania.

    - Rozwiązania materiałowe i techniczne

Rozwiązania budowlano-materiałowe powinny gwarantować wysoką jakość, zapewniać wymagany standard i właściwą eksploatację obiektu.

Wytyczne w zakresie materiałów, technologii:

ŚCIANY

- ściany działowe – murowane gr. 12cm, z bloczków wapienno piaskowych typu silka lub innych elementów murowych (po uzgodnieniu z Zamawiającym) spełniających wymogi w zakresie wytrzymałości, odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej. Ściany obudowy szachtów instalacyjnych, pionów instalacji - murowane, z bloczków wapienno piaskowych typu silka lub innych elementów murowych (po uzgodnieniu              z Zamawiającym) spełniających wymogi w zakresie wytrzymałości, odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej. Za wyjątkiem pomieszczeń wskazanych poniżej - Zamawiający dopuszcza, co winno być każdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego, wykonanie ścian działowych systemowych o gr. 15 cm                    w konstrukcji lekkiej – 2x płyta GK obustronnie na stelażu systemowym 100                           z wypełnieniem z wełny mineralnej o gr min. 10 cm, w pomieszczeniach sanitarnych – płyty dedykowane do pomieszczeń tego typu, dla ścian z odpornością ogniową – płyty ogniochronne. Ściany należy wykonać w systemie danego producenta, spełniając warunki akustyczne dla danego typu pomieszczeń,

- w projekcie należy określić wymaganą przepisami, warunkami technicznymi izolacyjność akustyczną przegród budowlanych oraz stolarki okiennej i drzwiowej - odpowiednią do rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń,

- należy przewidzieć wykonanie ścianek działowych przeszklonych na całej wysokości w konstrukcji z profili aluminiowych, malowanych proszkowo na wybrany kolor. Szklenie szkłem bezpiecznym (min. 4.4.2). Drzwi zewnętrzne montowane                            w ściankach działowych przeszklonych wykonane w konstrukcji z profili aluminiowych. Szklenie szkłem bezpiecznym (min. 4.4.2),

- tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i ścianach żelbetowych wykonać jako tynki cementowo-wapienne kat. III + gładź gipsowa, Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie tynków gipsowych wraz ze szpachlowaniem; ścianki GK szpachlowane,

- wykończenie ścian wewnętrznych, materiały wykończeniowych wg Wytycznych Technologicznych- załącznik do PFU nr 2:

  - pomieszczenia suche - farby dyspersyjne lateksowe higieniczne, dedykowane obiektom opieki medycznej, farby wysoce - zmywalne, w klasie 1 szorowania na mokro , o stopniu krycia klasa 2, do zastosowań wewnętrznych,                        do zatwierdzenia przez Zamawiającego, kolorystyka pełna – do uzgodnienia      z Zamawiającym,

  - okładziny ścienne wykonane z naturalnego, homogenicznego linoleum (typu maromoleum   na ścianę spełniającego  wymogi EN ISO 15102)                         do zastosowania obiektowego

  - okładziny ścienne- tapety do placówek medycznych,

  - okładzina ścienna HPL,  meblowa z laminatem drewnopodobnym                            w pomieszczeniach poczekalniach, komunikacji/ strefy pacjenta,

  - okładziny ścian z płytek gresowych lub spiekanych – pomieszczenia sanitarne pacjentów oraz kuchnia lokalu gastronomicznego – okładziny z płytek układane na pełną wysokość pomieszczeń, płytki o wymiarach 60*60, dopuszcza się inny wymiar po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, płytki klasy Premium.

- izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne, wykładziny  w pomieszczeniach mokrych, toalety dla pacjentów należy zastosować odpowiednią izolację:

  - w pomieszczeniach mokrych należy zaizolować całą powierzchnie posadzki              z wywinięciem na ścianę na wysokość co najmniej 20cm zaprawą uszczelniającą elastyczną lub przy zastosowaniu elastycznej powłoki uszczelniającej (tzw. folii w płynie),

  - elastyczną powłokę uszczelniającą (tzw. folię w płynie) należy zastosować pod płytki ścienne w strefach białego montażu (m. in. w miejscach                         tzw. fartuchów).

SUFITY

- sufity podwieszone:

  - sufity podwieszane z widoczną konstrukcją nośną, z możliwością łatwego demontażu pojedynczych płyt sufitowych, płyty sufitowe z wełny szklanej laminowanej, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym, konstrukcja ze ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Wymiary płyt – 60 x 60cm (korytarze/ komunikacja/ strefa pacjenta/ poczekalnia), bezpieczeństwo pożarowe – płyty są materiałem niepalnym,  reakcja na ogień – A2-s1,d0,

  - sufity podwieszane w toaletach należy wykonać z płyt impregnowanych                 do podwyższonej wilgotności,

  - sufity nietypowe np. w poczekalni, poczekalnia/sala spotkań, hol - z lameli lub sufit rastrowy; sufity wysokiej jakości.

POSADZKI

- Wykończenie posadzek: należy wykonać wylewki samopoziomujące (po demontażu starych wykładzin, warstw posadzkowych „luźnych”),

- wykończenie posadzek, materiały wykończeniowych wg Wytycznych Technologicznych- załącznik do PFU nr 2:

  - Płytki podłogowe ( wszystkie pomieszczenia) z obłożeniem 12cm na ścianie cokołu. Płytki muszą nawiązywać wyglądem i stylem do podłogi                              z wyremontowanej części budynku przy Rejestracji- płytki firmy RAKO  z serii Porfido.

  - Opcjonalnie- tylko w przypadku gdy nie możliwe okaże się ułożenie płytek podłogowych: Wykładzina PCV, winylowa ( we fragmencie przy drzwiach                 do Izby Przyjęć), z wywinięciem 12cm na ścianie z zastosowaniem listew zaokrąglających.

- elementy wykończenia wewnętrznego:

  - odbojnice ścienne, narożniki, poręcze, odbojoporęcze – w korytarzach należy zamontować systemowe elementy odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniem. Należy zastosować rozwiązania dopuszczone do stosowania w obiektach podmiotu wykonującego działalność leczniczą; zabezpieczenie ścian komunikacji należy wykonać odbojnicą systemową na konstrukcji aluminiowej.

  - Miejsca montażu odbojnic,  kolorystykę i modele należy wskazać na rzutach kondygnacji w projekcie wnętrz po uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Skrzydła drzwiowe narażone na duży ruch wózków i łóżek zabezpieczyć listwami odbojowymi przyklejanymi lub inne.

  - Ściany, narożniki, w tym w  ościeżach drzwiowych  - narożniki zabezpieczające przed obiciem i zabrudzeniem, z i / lub w obrębie przestrzeni poczekalni i  głównych ciągów komunikacyjnych na ścianach korytarzy projektuje się odboje lub zabezpieczenia w postaci płyty osłonowej- odbojowej. Wzdłuż korytarzy należy zamontować poręcze dla pacjentów, które będą posiadały atest do stosowania w obiektach służby zdrowia.

  - Ściany wszystkich ciągów komunikacyjnych i zabezpieczyć subtelnymi płytami odbojowymi do wysokości ok.120 cm,

  - Ściany, narożniki, w tym w  ościeżach drzwiowych  - narożniki zabezpieczające przed obiciem i zabrudzeniem, z PCV/linoleum,   systemowe, szerokie, dostosowane do typu okładziny ściennej w tym                     w szczególności wykładziny winylowej.

  - Pod montaż w/w elementów należy przewidzieć wzmocnienia ścian działowych gk. Ściany, narożniki, w tym w  ościeżach drzwiowych  - narożniki zabezpieczające przed obiciem i zabrudzeniem, z PCV, systemowe, szerokie, dostosowane do typu okładziny ściennej w tym w szczególności linoleum                                   i wykładziny winylowej,

- obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne – z blachy ocynkowanej, powlekanej,                   o gr. min.0,7mm

- parapety wewnętrzne - gr. min. 2cm z konglomeratu,

- piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach ukryte                     w przegrodach budowlanych, w przypadku braku takiej możliwości -  zabudowane,

- ślusarka drzwiowa – aluminiowo - szklana (przedsionek):

  - drzwi wejściowe do budynku należy przewidzieć: drzwi automatyczne rozwierane, dwu- skrzydłowe – szerokość przejścia min. 170cm,

  - drzwi wewnętrzne przejściowe do strefy pacjenta/ poczekalni: drzwi automatyczne rozwierane, jedno- skrzydłowe – szerokość przejścia min. 130cm

- ślusarka drzwiowa – aluminiowo - szklana (lokal gastronomiczny):

  - drzwi wewnętrzne do strefy gości: drzwi automatyczne rozwierane, jedno- skrzydłowe – szerokość przejścia min. 130cm

- ślusarka drzwiowa – stalowa (lokal gastronomiczny):

  - drzwi zewnętrzne ( zaplecze): drzwi jedno- skrzydłowe, w części przeszklone. Szerokość skrzydła min. 90cm, kolor i styl ślusarki nawiązujący do stolarki okiennej.

- stolarka drzwiowa dla drzwi wewnętrznych– uwagi ogólne – drzwi z płyty pełnej                 z drewnianym ramiakiem i typu PORTA, drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek na klucz, drzwi w WC wyposażone w tzw. wandalo-odporny zamykacz z sygnalizacja zamknięcia; drzwi winny mieć klamki metalowe ze stali nierdzewnej,

- stolarka okienna– PCV, termoizolowana z nawiewnikiem higrosterowanym, szklona szkłem bezpiecznym, przejrzystym; okna powinny mieć klamki wraz z zamkiem na kluczyk, okna uchylno-rozwieralne lub rozwieralne (wg uzgodnienia                                         z Zamawiającym), z  blokadą kąta rozwarcia; wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna mniejszy niż 0,8W/m2*K

- (Uw < 0,8W/m2*K),

- podłogi we wszystkich pomieszczeniach muszą być na jednym poziomie, bez progów i innych przeszkód ograniczających ruch wózkami; podłogi muszą być gładkie                      i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

- ściany gładkie, bezspoinowe i odporne na działanie środków myjących                                i dezynfekcyjnych,

- sufity w korytarzach/ komunikacji podwieszane, modułowe,

- centrale klimatyzacyjne przewiduje się zainstalować na patio otwartym,

- należy przewidzieć oświetlenie typu LED, IP - w ścianach korytarzy/ciągi komunikacji, oświetlenie nocne, punktowe, natężenie zgodne z przepisami, normami.

Kolorystyka elementów wykończeniowych, ścian, sufitów, posadzek, drzwi, okien, płytek                  i innych – wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający nadmienia, że wszystkie przyjęte rozwiązania spełniać muszą  wymogi higieniczne, bhp, ppoż. i inne wymagane w obiektach służby zdrowia.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w  budownictwie,                  w tym w szczególności w obiektach szpitalnych.

    - Umeblowanie

Wstępne założenia:

  - zabudowy stałe/meble na wymiar – z materiałów trwałych, np. z płyt HPL laminowanych, płyty wykończone obustronnie laminatem HPL wodoodpornym i nadającym się do częstej dezynfekcji, lakier mat. Krawędzie płyt meblowych oklejone obrzeżem, zabezpieczone w sposób trwały;

  - we wskazanym miejscach przeznaczonych na zabudowy meblowe stałe ścienne należy zapewnić możliwość montażu szafek wiszących (również w kontekście wykonania koniecznych wzmocnień w ścianach);

  - wszystkie zabudowy meblowe stałe – do wysokości sufitu lub sufitu podwieszanego;

  - w kuchni- nad blatem przykładowo płytki gresowe lub spiekane w kolorze jako ochrona ścian;

  - blaty w zabudowach stałych np. w kuchni – z materiałów trwałych, wytrzymałych mechanicznie, wodoodpornych, łatwych do dezynfekcji, np. z konglomeratu gr. 3cm, zlew w zabudowach stałych wpuszczane w blat.

  - usytuowanie mebli – rozrys docelowy, lokalizacja, rozkład w poszczególnych pomieszczeniach wraz z wymiarami należy wykonać na etapie opracowywania projektu oraz uzgodnić z Zamawiającym;

  - docelowy wybór materiałów, kolorystyka, docelowe podziały szafek i ich rodzaj, rozmieszczenie szuflad i ich rozmiary należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu aranżacji wnętrz.

Minimalny standard wykonania zabudów meblowych zgodnie z wytycznymi zawartymi                   w Załączniku do PFU nr 3.

Wyposażenie  meblowe

Do stref pacjenta (wg załączonej Koncepcji stanowiącej Załącznik do PFU nr 1) należy dostarczyć meble o standardzie i ilościach zgodnych z wytycznymi zawartymi w Załączniku do PFU nr 3.

  - Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne

Dla przedmiotowej przebudowy należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje sanitarne:

- Instalacja wody zimnej,

- Instalacja ciepłej wody użytkowej,

- Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej,

- Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji,

- Instalacja grzewcza.

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie instalacje wewnętrzne, jako spełniające obowiązujące przepisy prawne, normy techniczne i zasady wiedzy technicznej, w tym aktualne „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru eksploatacji systemów wentylacji                 i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.   Wszystkie przyjęte rozwiązania spełniać muszą  wymogi higieniczne, bhp, ppoż. i inne wymagane w obiektach służby zdrowia.

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowej inwentaryzacji istniejących instalacji, a dokumentację z inwentaryzacji w postaci rysunków technicznych i opisu technicznego przedstawić Zamawiającemu.

Konieczne będzie czasowe wyłączenie poszczególnych instalacji budynku, które należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wyłączenia związane będą z koniecznością przełożenia instalacji kolidujących                              z przebudową. Przebudowa infrastruktury nie może pogorszyć istniejących warunków funkcjonowania Szpitala.

Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności ogniowej równej odporności ogniowej tych przegród.

Należy zapewnić izolację akustyczną pionów/szachtów do poziomu zgodnego z aktualnymi przepisami i normami.

Dla wszystkich instalacji stosować jedynie systemowe mocowania o potwierdzonych zamierzonych zastosowaniach w postaci aktualnej Krajowej Oceny Technicznej.

Należy przewidzieć swobodny dostęp do armatury i wszystkich zaworów, m.in.  zastosować odpowiednio duże drzwiczki rewizyjne pozwalające na swobodną naprawę instalacji np. zaworów, bez uszkadzania  stałej zabudowy. Drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane                          na kluczyk.

Instalacje nieużywane należy zdemontować/zlikwidować, w tym nieużywane (niewykorzystywane, niefunkcjonujące) szachty wentylacyjne, kanały wentylacji grawitacyjnej oraz przewidzieć ich „zamknięcie”, zamurowanie.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać przebieg i opis wszystkich instalacji znajdujących się w zakresie przebudowy.

W sytuacji, gdy stwierdzony zostanie brak wydolności zasilania dla poszczególnych instalacji, należy wykonać nowe zasilania tych instalacji.

    - Instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej i instalacja cyrkulacji ciepłej wody

Piony wody prowadzić we wnękach instalacyjnych lub w zabudowach.

Woda zimna i ciepła zostanie zasilona z istniejących ciągów głównych w budynku. Instalacje wody ciepłej i instalacji cyrkulacyjnej zostaną zasilone z węzła głównego (w celu wykorzystania istniejącego układu kogeneracyjnego i instalacji solarnej).

Instalacja zasilać będzie przybory sanitarne i urządzenia znajdujące się w poszczególnych pomieszczeniach.

Przewiduje się wykorzystanie istniejących pionów wodnych. Na odejściach od pionów należy zastosować zawory odcinające w miejscu ze swobodnym dostępem do obsługi i konserwacji. Należy zaprojektować i wykonać rewizje do zaworów odcinających i zapewnić możliwość demontażu zaworów.

Podejścia wody zimnej do umywalek, zlewozmywaków i misek ustępowych zakończyć zaworkami odcinającymi z możliwością podłączenia wężyka elastycznego do baterii czerpalnej. Podejścia pod urządzenia wykonać przy pomocy systemowych mocowań.                   W ścianach gk należy zastosować wzmocnienia umożliwiające stabilne zamocowanie zaworków odcinających.

Instalację z.w., c.w.u. i cyrkulacji zaprojektować i wykonać z rur trójwarstwowych PEX/AL/PEX łączonych w systemie zaciskowym.

Na instalacji cyrkulacji, należy zaprojektować i wykonać zawory regulacyjne termostatyczne do c.w.u. z regulowaną nastawą temperatury i umożliwiające okresowe przegrzanie w celu dezynfekcji.

Główne ciągi z.w., c.w.u. i cyrkulacji prowadzić pod stropem. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych oraz ściankach g-k. Na odgałęzieniach instalacji                         do zasilania poszczególnej grupy urządzeń zaprojektować i wykonać zawory kulowe                         o średnicach takich samych jak odgałęzienia. Należy zaprojektować i wykonać rewizje                   do zaworów odcinających i zapewnić możliwość demontażu zaworów.

W przypadku gdy pojemność instalacji na odcinku od pionu do przyboru będzie większa niż      1 litr instalację cyrkulacji należy przedłużyć do przyboru.

Jako zawory odcinające na instalacji stosować jedynie kurki mosiężne z rączką,                          nie dopuszcza się stosowania zaworów motylkowych albo grzybkowych.

Jako zawory kątowe odcinające pod armaturę stosować zawory mosiężne chromowane,                 z trójkątnym pokrętłem i rozetami.

Jako wyposażenie sanitarne należy przewidzieć, poza ogólnodostępnymi, również urządzenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W obu wypadkach należy przed ustępami należy przewidzieć wymaganą wolną przestrzeń, uwzględnioną w branży architektonicznej i sanitarnej.

Przewidzieć możliwość okresowego przegrzewu sanitarnego instalacji ciepłej wody użytkowej zgodnie z  Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Minimalne wymagane ciśnienie w punktach końcowych czerpalnych dla wszystkich elementów instalacji wody 0,2 MPa.

Przewody układać w sposób umożliwiający samokompensację. Należy zachować wymagany minimalny rozstaw podpór zgodnie z poniższą tabelą:

Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności ogniowej równej odporności ogniowej tych przegród.

Izolacje

Instalacje wodne zabezpieczyć izolacją termiczną (nie rozprzestrzeniającą ognia). Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacje wodne należy izolować termicznie, zabezpieczając przewody wody zimnej przed skraplaniem pary wodnej,  za pomocą izolacji paroszczelnej z kauczuku syntetycznego                         o gr. 13 mm, a przewody wody ciepłej i cyrkulacji przed stratami ciepła (o grubościach zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2006. – WT, fragment przywołany w tabeli poniżej).

Cała instalacja wody prowadzona w izolacji termicznej. Niedopuszczalne są nieciągłości                 w izolacjach.

Armatura

Armatura wypływowa - mosiężna chromowana o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania. Wszystkie wbudowywane baterie winny być nie gorszej jakości niż firmy GROHE.  Rodzaj armatury dostosować do funkcji pomieszczenia i uzgodnić szczegółowo z Zamawiającym na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej  (baterie bezdotykowe, baterie jednouchwytowe, bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa).

Armatura wypływowa to:

- bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z wydłużoną wylewką,

- baterie bezdotykowe (zasilane z sieci, 230V) we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych,

- bateria jednouchwytowa,

- zawory czerpalne kulowe kątowe.

Baterie fabrycznie wyposażone w perlatory, napowietrzające wodę i ograniczającą jej zużycie, z dokumentami potwierdzającymi ilość wypływu wody w zależności od ciśnienia.

Należy zastosować armaturę zapewniającą zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych, armatura samozamykająca z regulacją temperatury wody. Maksymalny przepływ wody w kranach umywalek i zlewów 6L/min.  W toaletach ( w tym kompaktach, muszlach, spłuczkach) całkowita objętość wody do spłukiwania nie może przekroczyć 6L, a średnia objętości wody do spłukiwania nie może przekroczyć 3,5L. Powyższe parametry winny być udokumentowane stosownymi kartami technicznymi, deklaracjami, certyfikatami.

Oznakowanie instalacji i schematy

Rurociągi opisać kolorami i strzałkami ilustrującymi kierunki przepływów oraz przeznaczenie rurociągów. Zawory odcinające powinny być oznakowane w taki sposób, aby były łatwo rozpoznawalne i dostępne w sytuacjach awaryjnych. Armaturę, pompy i inne urządzenia oznaczyć tabliczkami i symbolami zgodnymi ze schematami umieszczonymi w widocznym miejscu węzła /wentylatorni/pomieszczenia technicznego.

Wykonanie instalacji musi być zgodne z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” - COBRI INSTAL Zeszyt nr 7 co obliguje Wykonawcę do ich przestrzegania.

Wszystkie zaprojektowane i użyte materiały i urządzenia instalacji wody zimnej, ciepłej                  i cyrkulacji muszą posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej w Polsce w obiektach medycznych.

Dodatkowe podejścia

W projekcie należy uwzględnić polewaczki oraz miejsce na poidełko.

    - Instalacja hydrantowa- p.poż

W zakresie opracowania występują instalacje hydrantowe p.poż. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy zapoznać się z aktualną ekspertyzą i warunkami ppoż dla danego fragmentu.

Instalacja hydrantowa w projektowanym obszarze musi spełniać wymogi i aktualne przepisy                         w zakresie ochrony ppoż. Należy uwzględnić dostosowanie instalacji do wymogów ppoż                  w tym zakresie.

    - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacji prowadzić we wnękach instalacyjnych lub w zabudowach.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków planuje się do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala. Instalacje kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek:

- Piony i odpływy – z rur i kształtek niskoszumowych

- Przewody prowadzone pod posadzką - z rur i kształtek PVC-U litych SN8 łączonych na wcisk z uszczelkami gumowymi w kielichu.

Piony kanalizacyjne należy projektować w szachtach instalacyjnych z możliwością dostępu jedynie od strony pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych – tak jak dla instalacji wody. Piony kanalizacji wyizolować akustycznie poprzez zastosowanie wełny                 o wysokiej gęstości (min. 40 kg/m3)

Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności ogniowej równej odporności ogniowej tych przegród. Przewidzieć konieczność schłodzenia awaryjnych spustów z instalacji w węźle cieplnym i instalacji c.o. przed odprowadzeniem do kanalizacji.

Minimalny rozstaw mocowań dla rur w zależności od średnicy:

| Średnica rury [mm] | Minimalny rozstaw [cm] |
| --- | --- |
| 50 | 50 |
| 110 | 110 |
| 160 | 160 |
| 200 | 200 |
| 250 | 250 |

W zakresie należy przewidzieć biały montaż wraz z armaturą i akcesoriami. Przybory sanitarne winny  posiadać właściwe atesty higieniczne i bezpieczeństwa. Wbudowywany „biały montaż” – ceramika -  winien być nie gorszej jakości niż firmy GROHE.

Sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych muszą być wyposażone w przybory przeznaczone wyłącznie dla tego typ pomieszczeń z odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poręczami, wykonanymi ze stali powlekanej wysokiej jakości poliamidem posiadającymi aktualne atesty stosowalności.

Zaprojektować i wykonać montaż misek ustępowych, umywalek, pisuarów, wzmocnień pod przybory dla niepełnosprawnych na stelażach podtynkowych. W miejscach wykonywania na ścianach o konstrukcji lekkiej „białego montażu” tj. miski ustępowe, pisuary, umywalki, zlewozmywaki, poręcze dla niepełnosprawnych, należy wykonać wzmocnienie konstrukcji ścianki za pomocą płyt konstrukcyjnych cementowo-wiórowych o klasie reakcji na ogień przynajmniej B-s1, d0.

Zaprojektować i wykonać odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z zasyfonowaniem. Instalację skroplin wykonać z PVC łączonego przez klejenie.

Należy pozostawić swobodny dostęp do syfonów, aby umożliwić  ich serwisowanie.                      W przypadku wykonania syfonów w ścianach należy wykonać rewizje z drzwiczkami metalowymi.

Wykonanie instalacji musi być zgodne z przepisami zawartymi „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” tom II Instalacje sanitarne                          i przemysłowe. Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne ważne atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach szpitalnych.

Elementy wyposażenia sanitarnego:

- umywalki o szerokość min. 55cm i półpostument ścienny zakrywający syfon i kurki odcinające oraz złącza elastyczne metalowe,

- umywalki i muszle wykonane z ceramiki pokrytej warstwą szkliwienia,

- miski ustępowe i bidety zawieszane na stelażach systemowych montowanych                      w ścianie z przyciskiem pneumatycznym w kolorze chrom,

- miski ustępowe i bidety wiszące, ze stelażami, z funkcją oszczędnego spłukiwania 2/4l,

- muszle WC ceramiczne podwieszone na stelażu, wykonane bez kołnierza wewnętrznego, deski sedesowe białe wolnoopadające z duroplastu, stelaż misek ustępowych zabudować do pełnej wysokości (brak półki kurzowej),

- należy zachować wolną przestrzeń 60x90 cm przed ustępem,

- wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wyłącznie z blachy stalowej nierdzewnej, ceramiczne lub inne wg proj. Technologii,

- pisuary z bezdotykowym automatycznym radarowym zaworem spłukującym zasilanym z sieci elektrycznej 230V,

- sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych wyposażone w pochwyty, poręcze,

- wszystkie urządzenia sanitarne montowane na specjalnych stelażach podtynkowych, łącznie    z pochwytami dla niepełnosprawnych. W przypadku ścianek typu lekkiego g-k należy dodatkowo przewidzieć wzmocnienia ścian z profili wzmocnionych ościeżnicowych pionowych i poziomych. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów palnych, płyt OSB, drewna. Płyta g-k nie może stanowić elementu wzmacniającego ścianę,

- w miejscach szafek podwieszanych należy przewidzieć wzmocnienia ścian,

- należy przewidzieć baterie uruchamiane bez kontaktu z dłonią zgodnie z wytycznymi oraz przepisami,

- baterie bezdotykowe automatyczne na czujkę (podpięte do instalacji zasilania)                    w toaletach dla pacjentów,

- bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z wydłużoną wylewką w kuchni lokalu gastronomicznego,

- syfony umywalek wolno-wiszących ze stali nierdzewnej.

    - Wentylacja i klimatyzacja

Klimatyzacja

Z uwagi na duże zyski ciepła występujące w pomieszczeniach, należy zaprojektować                       i wykonać we wszystkich pomieszczeniach ( z pominięciem pomieszczeń toalet) dodatkowe chłodzenie na powietrzu obiegowym, przy zastosowaniu systemów z bezpośrednim skraplaniem (Multisplit lub VRF).

Instalacja trzyrurowa. Trasy freonowe należy wykonać z rur miedzianych, dedykowanych               do instalacji klimatyzacyjnych. Stosować rury twarde w sztangach. Dopuszcza się stosowanie rur z kręgu jedynie na odcinkach od rozdzielaczy lub trójników do pojedynczych jednostek wewnętrznych.  Dla tras freonowych należy zastosować izolację kauczukową (dla odcinków instalacji w budynku grubości  9mm, dla instalacji na dachu o grubości 13mm).

Dla agregatów dopuszcza się tylko sprężarki inwerterowe. Jednostki wewnętrzne powinny być wyposażone w panele sterujące ścienne przewodowe umożliwiające regulację temperatury do 0,5 stopnia Celsjusza i posiadać czujnik obecności w pomieszczeniu. Panel sterujący powinien sygnalizować stan pracy urządzenia sygnałem świetlnym. Parametry urządzeń zgodnie z obowiązującą normą PN-EN14511-3. Dla urządzeń wymagana jest certyfikacja Eurovent. Sprawności urządzeń zgodne z aktualnymi Unijnymi Dyrektywami na dzień wykonania projektu. Sterowniki powinny posiadać możliwość zablokowania trybu pracy, w celu uniknięcia nieprawidłowej pracy instalacji VRF. Na każdym układzie należy zaprojektować i wykonać jeden sterownik umożliwiający zmianę trybu pracy. Niezależnie od tego należy zaprojektować i wykonać jedną sztukę dotykowego sterownika centralnego, umożliwiającego kontrolę wszystkich jednostek wewnętrznych. Sterownik musi współpracować z systemem BMS.

Projektowe parametry powietrza zewnętrznego +32°C, wilgotność 45%.  Temperatura                                   w pomieszczeniach latem: 24°C, wilgotność wynikowa. Dobór urządzeń należy potwierdzić obliczeniami zysków ciepła. Czynnikiem roboczym dla systemu ma być czynnik chłodniczy R410a lub R32. Agregaty mają być wyposażone tylko w sprężarki inwerterowe. COP agregatów co najmniej 4,0, EER agregatów co najmniej 3,5. Urządzenia wyposażyć                       w fabryczne zestawy odmrażania tacy ociekowej.

Długość instalacji freonowej dostosować do dopuszczalnych wartości podanych                        przez producenta systemu.

Skropliny

Należy wykonać odprowadzenie skroplin z urządzeń do kanalizacji sanitarnej, podłączenia zasyfonować. Instalację skroplin wykonać z rur PVC łączonych przez klejenie. Zapewnić dostęp do syfonów.

Moc chłodniczą klimatyzatorów ustalić na podstawie zysków ciepła generowanych                        od wyposażenia pomieszczenia. W przypadku szczególnie ważnych systemów technicznych, dla których chłodzenie jest kluczowe dla prawidłowego działania, należy zapewnić redundancję układu w systemie 1+1 (dwa niezależne klimatyzatory w układzie praca                       + rezerwa). W takim układzie należy zapewnić pracę naprzemienną klimatyzatorów oraz sygnalizację awarii.

Sterowanie wszystkimi klimatyzatorami (VRF i split) poprzez panel sterujący (sterownik ścienny przewodowy) umieszczony w danym pomieszczeniu.

Jednostki zewnętrzne lokalizujemy na dachu budynku z uwzględnieniem systemowych podkonstrukcji dla urządzeń uzgodnionej z konstruktorem. Rurociągi prowadzić po elewacji w sposób niezasłaniający widoku z istniejących okien, zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych za pomocą płaszcza z blachy ocynkowanej.

Istniejące jednostki zewnętrzne dostosować do nowej aranżacji wnętrza patio. Nowe lokalizacje urządzeń uzgodnić z Zamawiającym. Istniejące odpływy skroplin z klimatyzacji              w obrębie patio skanalizować, zabezpieczyć przez zamarzaniem kablem grzewczym, termostatem i czujnikiem temperatury oraz sprowadzić do kratki odpływowej.

Wentylacja

Obiekt jest wyposażony w instalację wentylacji grawitacyjnej. Należy sprawdzić prawidłowość działania tej instalacji i drożność przewodów kominowych. Dostosować odpowiednią instalację wentylacji dla funkcjonalności danego pomieszczenia.

W przypadku pomieszczenia kuchni i pomieszczeń sanitarnych zastosować wentylację mechaniczną wywiewną z kompensacją przez nawiewniki okienne lub w podcięciach                     w drzwiach.

Urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne należy przewidzieć w wydaniu „akustycznym”,                  tj. o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej, min. należy przewidzieć tłumiki w pobliżu wentylatorów, w centralach wentylacyjnych, na odnogach w pobliżu szachtu,                  w pobliżu nawiewników, tłumiki do przewodów wentylacyjnych. Zalecane są tłumiki absorpcyjne, także w wersji z rdzeniem.

Dla pomieszczenia kuchni lokalu gastronomicznego należy zaprojektować i wykonać osobne układ wyciągowy obsługiwany przez wentylatory wyciągowe. Stosować wentylatory                         z silnikami elektrycznie komutowanymi (EC). Wszystkie wentylatory podłączone do BMS                  z monitoringiem pracy.

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne wentylacji mechanicznej wyposażyć w urządzenia umożliwiające regulację ilości przepływającego powietrza.

Kanały

Kanały wentylacyjne o przekrojach prostokątnych zaprojektować i wykonać jako gładkie                 z blachy stalowej ocynkowanej o wysokiej odporności na korozję . Kanały wentylacyjne                   o przekrojach kołowych wykonać z rur i kształtek systemowych, z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia kołnierzowe kanałów wentylacyjnych wyposażyć w uszczelki na całej szerokości kołnierzy, nie wchodzące w światło kanału. W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji. Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

Kanały wentylacyjne muszą być wykonane w sposób szczelny. Należy stosować materiały              o klasie szczelności potwierdzonej Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Rewizje

Z uwagi na wymagania odnośnie konserwacji kanałów wentylacyjnych należy zapewnić możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej poprzez otwory rewizyjne lub inne łatwo demontowalne elementy. Należy wykonać zaślepki na przewodach wentylacyjnych według niżej wymienionych zasad:

- zaślepki powinny być łatwo zdejmowalne,

- zamknięcie powinno być szczelne,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny   być wykonane z materiałów niepalnych.

Zaślepki należy umieszczać na prostych odcinkach przewodów w odległościach nie większych niż 10m, przed i za tłumikami, wentylatorami, nagrzewnicami, chłodnicami, pomiędzy dwoma kształtkami zmieniającymi kierunek prowadzenia kanału.

Wymagania dotyczące rewizji dotyczą także kanałów prowadzonych na zewnątrz.

Tłumiki

W celu wytłumienia hałasu we wszystkich zespołach na kanałach nawiewnych i wywiewnych zainstalować tłumiki z owiewkami na wlocie. Należy przedstawić obliczenia doboru tłumików                      w wynikami. Obliczenia oprócz tłumienności na każdym z pasm i tłumienności równoważnej powinny zawierać także dane o wielkości szumów własnych. Oprócz zastosowania tłumików na kanałach nawiewnych i wywiewnych, należy zastosować także tłumiki na kanałach wywiewnych i czerpnych, o wymiarach równych wymiarom centrali, w celu zapewnianie braku oddziaływania akustycznego na sąsiadujące budynki.

Oblachowania

Kanały wentylacyjne na dachu z izolacją należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych blachą ocynkowaną. Nie dopuszcza się stosowania alucynku. Nie dopuszcza się wykonania kanałów wentylacyjnych jako preizolowanych. Kanały wentylacyjne należy izolować i oblachować po wykonaniu prób szczelności. Należy zapewnić spadek na górnej powierzchni oblachowania min. 5% w celu spływu wody.

Automatyka

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wyposażyć w kompletne układy automatyki. Nowozaprojektowany układ automatyki należy włączyć do istniejącego systemu BMS obsługującego Oddział Endoskopii.

Użytkownik ma uzyskać pełny zdalny dostęp do wszystkich funkcji, w tym harmonogramów czasu pracy, nastaw temperatur, a nawet zwykłego odłączenia centrali. Samo sterowanie centralami odbywa się przez smartfona lub dowolne urządzenie z przeglądarką internetową  z każdego miejsca na świecie. Centrale wentylacyjne wyposażyć w zabudowany moduł zdalnej komunikacji jako integralną część urządzenia. System monitoringu central oraz  przypisanych i związanych z nimi urządzeń, ma umożliwiać dostęp służb serwisowych, znacznie skracać czas naprawy w przypadku wystąpienia awarii a często pozwalać                     na zdalne usunięcie usterki centrali klimatyzacyjnej. Należy uwzględnić gotowe systemy wizualizacyjne do wszystkich urządzeń (central wentylacyjnych), w tym specjalne integracje obiektowe z urządzeniami innych producentów. System monitoringu, który ma zostać zamontowany, to w pełni funkcjonalny „BMS” z możliwością rozbudowy o sterowanie dowolnymi urządzeniami obiektowymi, nie tylko związanymi z wentylacją jak liczniki, oświetlenie, systemy przeciwpożarowe , a także urządzenia klimatyzacyjne w tym centrale innych producentów. System ma umożliwiać zapis wszystkich parametrów pracy urządzeń oraz  późniejszą analizę danych historycznych np. w celu optymalizacji pracy central                    lub kontroli poprawności ich pracy w badanym okresie. Sterowanie centralami wentylacyjnymi poprzez przeglądarkę internetową za pomocą komputera czy smartfona powinno być  „intuicyjne”, a interface przyjazny przyszłemu Użytkownikowi.

BHP

Wszystkie urządzenia wentylacyjne wyposażyć w wyłącznik bezpieczeństwa.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w instalacji powinny posiadać atest ITB jako niepalne lub nie rozprzestrzeniające ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce                    w obiektach szpitalnych.

Prace montażowe i odbiór poszczególnych instalacji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wentylacyjnych – zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL.

Pomiary i regulację instalacji wentylacji i klimatyzacji przeprowadzić przed obudowaniem kanałów wentylacyjnych. Warunkiem dokonania odbioru wentylacji będzie uzyskanie wymaganej dla poszczególnych pomieszczeń krotności wymiany powietrza, hałasu                   oraz założonych parametrów powietrza nawiewanego.

Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym                   i BHP.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji musi spełniać wymagania PN-B-02151-2:2018-01 -                     " Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach” pod względem hałasu od wyposażenia technicznego budynku średniego lub równoważnego.

Oznakowanie instalacji i schematy

Układy wentylacyjne (kanały wentylacyjne) opisać zgodnie z przeznaczeniem i numerem danego układu. Armaturę, pompy i inne urządzenia oznaczyć tabliczkami i symbolami zgodnymi ze schematami umieszczonymi w widocznym miejscu węzła /wentylatorni/pomieszczenia technicznego.

  - Instalacje elektryczne i teletechniczne (słaboprądowe)

W ramach inwestycji należy zaprojektować oraz wykonać roboty budowlane w zakresie następujących wewnętrznych instalacji elektrycznych:

- rozdzielnice główne i tablice elektryczne,

- instalacje oświetlenia ogólnego,

- instalacje oświetlenia miejscowego,

- instalacje oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe),

- instalacje siły i sterowania (zasilanie urządzeń wentylacji),

- instalacje gniazd wtykowych dla celów ogólnych i technologicznych,

- instalacja teletechniczna (m. in. przyzywowa, domofony, instalacja IT, itp.),

- instalacja sterowania wyłącznikiem dla celów p.poż ( do ustalenia na etapie projektu),

- ochrona od porażeń,

- instalacje uziemiające,

- instalacje ochrony odgromowej,

- instalacje ochrony przepięciowej.

W ramach inwestycji należy zaprojektować oraz wykonać roboty budowlane w zakresie następujących wewnętrznych instalacji teletechnicznych:

- instalacje BMS,

- instalacje systemu obsługi pacjenta,

- instalacje przyzywowe,

- instalacje domofonową oraz kontrolę dostępu- jeśli będzie wymagana- kompatybilna ze standardem szpitala Unicard,

- instalacje sygnalizacji alarmu pożaru - SAP,

- instalacje dźwiękowego systemu ostrzegania – DSO,

- instalację komputerową (RJ-45).

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.11.31.158) oraz norm wymienionych w załączniku do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690 ze zm.).

Instalacje elektryczne wykonać w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z żyłami oznaczonymi. W korytarzach/ strefie pacjenta stosować kable bezhalogenowe.

Instalacje rozprowadzać w korytkach kablowych mocowanych do ścian i stropu                              w przestrzeniach między stropem i sufitem podwieszanym. Instalacja układana będzie również bezpośrednio w ścianach pod tynkiem.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

ZASILANIE DLA BUDYNKU:

Budynek jest zasilany z istniejącej stacji transformatorowej usytuowanej na terenie szpitala, przy ul. Ciołkowskiego 2.

Zasilanie główne dla przebudowywanej struktury należy zaprojektować i wykonać z głównych rozdzielnic budynku nn-0,4kV  usytuowanych w pomieszczeniu, zlokalizowanym na niskim parterze w przejściu na Oddział Endoskopii.

Przewidywane moce przeznaczone są w szczególności dla następujących elementów:

- Oświetlenie,

- Gniazda wtykowe, ogólne i technologiczne,

- Wentylacja i klimatyzacja,

- Urządzenia i sprzęty ,

- Rezerwa 20%,

- Nagrzewnicy przy wejściu.

    - Wewnętrzne instalacje elektryczne

Projektowane obwody elektryczne w obrębie przebudowywanej struktury zasilane będą                                z rozdzielnicy zlokalizowanej w pomieszczeniu na niskim parterze, w korytarzu Oddziału Endoskopii. Przewiduje się możliwość zdalnego wyłączenia rozdzielnic przez główny wyłącznik prądu, który należy zainstalować na Oddziale Onkologii Klinicznej.  W tym celu, poszczególne rozdzielnice należy wyposażyć w rozłączniki z możliwością ich zdalnego wyłączania.  Z uwagi na montaż nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych w obrębie przebudowywanej struktury, należy zdemontować istniejący osprzęt elektryczny i wymienić na nowy, dostosowany do nowych obciążeń wynikających z opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. W ciągach komunikacyjnych stosować kable bezhalogenowe.

Z uwagi na moce urządzeń oraz instalacji klimatyzacji i opcjonalnie wentylacyjnych przewiduje się, że będą one zasilane oddzielną linią zasilającą. Dla tych instalacji i urządzeń należy przewidzieć nową rozdzielnicę usytuowaną na niskim piętrze, zgodną z przepisami, normami.

W Dokumentacji Projektowej należy uwzględnić włączenie/ podłączenie instalacji elektrycznych do istniejącego układu zasilania tj. do rozdzielnicy głównej, którą w razie potrzeby należy przebudować tak, aby było to możliwe. Instalacja elektryczna                                 w pomieszczeniach należących do lokalu gastronomicznego powinna być opomiarowana                   w celu umożliwienia rozliczenia zużycia energii elektrycznej.

Pod względem pewności zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach, zaliczono je do:

- odbiorników I kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Odbiorniki tej kategorii mają być zasilane za pośrednictwem Centralnej Baterii Oświetlenia Awaryjnego, z czasem podtrzymania 3 godzin. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne należy zaprojektować i wykonać  jako oprawy LED,  niezależne od opraw podstawowych i pracujące w trybie na ciemno.

Będą one zasilane z rozdzielni obwodów rezerwowanych agregatem prądotwórczym.

- odbiorników II kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - instalacje, zasilane     z sieci rezerwowanej agregatem prądotwórczym.

- odbiorników III kategorii (dopuszczalna przerwa powyżej 30 min): - pozostałe instalacje.

Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą.

Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność.

Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089) muszą spełniać wymagania określone                                 w rozporządzeniu (dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC                                 i 93/58/EEC).

    - Rozdzielnice elektryczne

Tablice elektryczne należy zaprojektować i wykonać w oparciu o asortyment typowych rozdzielnic modułowych, podtynkowych i natynkowych- kompatybilne z osprzętem Hager.

    - Instalacja oświetlenia: ogólnego, miejscowego, ewakuacyjnego i nocnego

Oświetlenie wszystkich pomieszczeń należy zaprojektować i wykonać  w oparciu o oprawy typu LED. Wymagane średnie natężenie oświetlenia musi być zgodne z obowiązującą normą.

Zakłada się, że natężenie w oświetlenia nie może być mniejsze od:

- Komunikacja - 200 lx (na podłodze);

- Komunikacja nocą - 50 lx;

- Lokalu gastronomicznego - 300 lx;

- WC - 200 lx;

Na korytarzach i niektórych pomieszczeniach (np., W.C. - osób niepełnosprawnych, itp.) należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, mające atesty CNBOP. Mają się one załączać samoczynnie po zaniku napięcia podstawowego 230V. W czasie pracy bezawaryjnej oprawy te nie są załączone (tzw. „praca na ciemno”).

Na korytarzach, przy wyjściach zainstalować należy również oprawy oświetlenia kierunkowego. W momencie zaniku zasilania podstawowego ich zapalone piktogramy mają wskazywać będą kierunek ewakuacji.

Sposób wykonania instalacji oświetlenia:

- oświetlenie podstawowe przewidziano jako oprawy typu LED odpowiednio dobrane                     w zależności od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszczeń. Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach,

- załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy łączników w poszczególnych pomieszczeniach,

- oświetlenie awaryjne należy zasilać z istniejącej centralnej baterii oświetlenia awaryjnego, usytuowanej na poziomie piwnicy, w pomieszczeniach rozdzielni głównej. Przewidzieć należy powiększenie mocy zasilanych z centralnej baterii obwodów. System zapewniać musi właściwy poziom natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej,

- oprawy z piktogramami oświetlenie kierunkowego będą pracowały w przypadku prawidłowego funkcjonowania instalacji oraz po zaniku napięcia,

- stopień szczelności oraz czystości opraw oświetleniowych zgodny z miejscem ich eksploatacji – dla pomieszczeń wilgotnych min. IP44.

    - Instalacje siły i gniazd wtykowych

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe muszą być wyposażone w bolce ochronne. Obwody gniazd będą zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadmiarowo- prądowym. Osprzęt elektryczny ujednolicony z osprzętem występującym                    w pozostałym wyremontowanych części szpitala- typu SIMON Basic.

    - Instalacje uziemiające i wyrównawcze

W pomieszczeniach należy zaprojektować i wykonać instalacje uziemiające i wyrównawcze mające na celu wyrównanie potencjałów pomiędzy poszczególnymi instalacjami. Z tego względu w tych pomieszczeniach należy połączyć z tą siecią: rury: wodne, c.o., c.w.u.                      i kanalizacji (połączenia wykonać przewodami LgY4mm2.

W korytarzu, w przestrzeni między stropowej należy ułożyć płaskownik uziemień wyrównawczy FeZn. Do płaskownika przyłączyć wszystkie metalowe elementy wyposażenia, obudowy urządzeń, ciągi koryt kablowych, konstrukcję sufitu podwieszanego, grzejniki, ślusarkę i stolarkę okienno – drzwiową, metalowe elementy układu wentylacji, piony instalacji wod-kan., metalowy osprzęt sanitarny, itp.

UWAGA:

W przypadku wykonywania instalacji wod-kan, rurami z PCW instalacji uziemiającej                     w sanitariatach, nie wykonywać.

Wykonawca zapewni 5 lat gwarancji na zamontowaną instalacje elektryczną i osprzęt               oraz nieodpłatna wymiana zużytych części eksploatacyjnych, nieodpłatne przeglądy okresowe zgodnie z warunkami gwarancji ,producenta i wynikających z ustawy.

    - Instalacje BMS

Powszechność automatyki w dzisiejszej dobie, ułatwiająca i upraszczająca życie, wymaga wszechstronnych oraz elastycznych systemów i narzędzi oraz kompleksowego podejścia                              do projektowania. Dzisiejsze budynki wykorzystują więcej nowoczesnych, zaawansowanych technologii. System automatyki musi zapewnić niezbędną funkcjonalność dla różnych branż jak również zintegrowanie wszystkich instalacji technicznych, kontrolę i zarządzanie energią  i instalacjami HVAC.

Najważniejszymi cechami systemu muszą być:

- niezawodność,

- skalowalność

- łatwość obsługi i serwisu.

Zintegrowany system automatyki budynku (BMS - Building Management System) musi zapewniać zintegrowane sterowanie bądź monitorowanie takich instalacji i systemów jak:

- klimatyzacja, wentylacja i ogrzewanie,

- monitoring instalacji elektro-energetycznych

- monitorowanie zużycia: energii elektrycznej, gazu, wody ciepłej i zimnej, dostarczanej energii cieplnej,

- monitorowanie innych systemów technicznych

- monitoring warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność w istotnych pomieszczeniach).

Zadaniem zintegrowanego systemu automatyki  jest zbieranie informacji z całego systemu, umożliwienie porozumiewania się i wymiany danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie budynkiem odbywa się na podstawie wszystkich zebranych danych i programowego wprowadzenia zależności regulacyjnych i sterowniczych pomiędzy wszystkimi podsystemami.

Cały zintegrowany system powinien być zarządzany ze stacji roboczej ( beż używania Internetu- tylko sieci wewnętrznej) oraz niezależnie poprzez przeglądarkę internetową.

Kluczowym komponentem systemu otwartego są standardy i protokoły sieciowe. 
System BMS powinien używać otwartych standardów na wszystkich poziomach, poczynając                       od Ethernet'owego standardu sieciowego TCP/IP. Powinien umożliwiać również obsługę              co najmniej protokołów Modbus TCP, Modbus seria RTU.

System musi mieć możliwość włączenia BMS do istniejącego w całym szpitalu, okablowania strukturalnego.

System musi być kompatybilny z istniejącym systemem w Szpitalu.

Operator z poziomu stacji systemu BMS powinien mieć możliwość:

- w sposób bezpieczny kontaktowania się z systemem poprzez układ kont użytkowników,

- przeglądania wizualizację pracy nadzorowanego systemu za pomocą widoków dostosowanych                         do preferencji poszczególnych użytkowników,

- dostępu do dynamicznie aktualizowanych danych na grafikach,

- efektywnego zarządzania alarmami oraz mieć odczyt archiwalnych stanów alarmowych,

- odczytywania zarejestrowanych trendów, które mogą być wyświetlane na wykresach                                  (w celu porównania na jednym wykresie powinno być wyświetlone wiele serii)

- archiwizacji danych,

- tworzenie i generowanie raportów

    - Instalacje SSP

System Sygnalizacji Pożaru powinien obejmować swoją ochroną całą przebudowywaną strukturę – należy przyjąć ochronę całkowitą. Dla przebudowywanej struktury szpitala przewiduje się powiększenie istniejącej centralki POLON 6000, która będzie powiązana                 z istniejącą w szpitalu siecią SSP. Powiększenie dotyczy w szczególności pętli dozorowych, systemu zasilania rezerwowego, niezbędnych elementów w zakresie obudowy modułów.

Zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ludzi pracujących oraz osób przebywających  w obiekcie oraz ograniczy straty w razie pożaru.

Jako podstawowy detektor proponuje się uniwersalną optyczna czujkę dymu, pracującą                 w zakresie UV oraz IR. Czujka będzie chroniła przestrzeń pod sufitem podwieszanym oraz     w przestrzeni między-stropowej. Ostateczny dobór, układ, sposób zadziałania czujek oraz systemu SSP nastąpi na etapie opracowywania projektu.

Centrala CSP będzie odpowiadała za sterowanie i monitorowanie urządzeń pożarowych, kontroli ruchu osób oraz innych mających pośredni związek z bezpieczeństwem pożarowym, poprzez moduły pętlowe oraz z wykorzystaniem pętlowych central sterowania oddymianiem, które w razie pożaru podadzą m.in. sygnały:

- wyłączenie central wentylacyjnych,

- uruchomienie oddymiania,

- sterowania klap pożarowych wentylacji oddymiającej,

- uruchomienia napowietrzania,

- zamknięcia klap odcinających w strefie pożarowej,

- zwolnienia zamknięć drzwi objętych systemem kontroli dostępu,

System Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu powinien być przyłączony do Stacji Monitorowania Alarmów PSP.

UWAGA: w ramach realizacji niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać pozostałe, nie wymienione powyżej, instalacje i systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania całego obiektu/budynku, w szczególności te, wynikające  z przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową.

    - Instalacje przyzywowe

Przewiduje się urządzenia systemu przyzywowego, posiadające certyfikat potwierdzający zgodność z normą DIN VDE 0834 część 1 oraz 2: 2000-04. Projektowane instalacje przyzywowe muszą być kompatybilne z urządzeniami obecnie istniejącymi w Szpitalu                  tj. w oparciu o system f-my SCHIMA.

Nad drzwiami pomieszczeń muszą zostać zamontowane lampki informujące o zdarzeniach                            w systemie.

Wszystkie gniazda urządzeń systemu przyzywowego muszą być wyposażone w mechanizm automatycznego wypięcia się wtyczki, chroniącego wtyczkę przed zniszczeniem.

System przyzywowy bazuje na urządzeniach opartych na technologii IP (Internet Protocol). Otwarta struktura systemu musi gwarantować w przyszłości możliwość prostej rozbudowy               i integracji z innymi systemami.

Umiejscowienie instalacji przyzywowej  - w toaletach dla pacjenta. Szczegółowe rozwiązania                        na etapie opracowywania projektu technicznego.

    - System obsługi pacjenta

W ramach instalacji należy uwzględnić podłączenie również pozostałych urządzeń należących do całego systemu kolejkowego- obsługi pacjenta w strefie pacjenta ( urządzenia znajdujące się w Izbie Przyjęć oraz gabinetach przy Izbie).

Wymagania funkcjonalne na rozbudowę systemu i specyfikacja urządzeń:

| SYSTEM KOLEJKOWY - WYMAGANIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | FUNKCJONALNOŚCI OGÓLNE |  |
|  | Rozbudowa posiadanego systemu kolejkowego VITREO |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania systemu kolejkowego na użytkowanym serwerze. System pracujący w architekturze klient - serwer |  |
|  | Aplikacja kliencka uruchamiana w przeglądarce internetowej (web application) |  |
|  | Aplikacja instalowana na serwerze musi działać wyłącznie na systemie operacyjnym typu open source (Linux) |  |
|  | Nierelacyjna baza danych NO SQL |  |
|  | Komunikacja aplikacji klienckiej oraz aplikacji na urządzeniach z serwerem musi odbywać się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem technologii websocket (niedopuszczalne regularne odpytywania o dane generujące dodatkowy ruch w sieci) |  |
|  | Obsługa systemu w rejestracji poprzez wywołanie czy przenoszenie numerów realizowana z użyciem techniki przeciągnij i upuść („drag and drop”) |  |
|  | Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do systemu zabezpieczona loginem i hasłem |  |
|  | Aplikacja kliencka musi poprawnie działać od następujących wersji przeglądarek: - google chrome 80+ - Mozilla Firefox 102+ |  |
|  | Moduł kolejkowy w aplikacji klienckiej musi być wykonany w trybie RWD i dostosowywać się do wyświetlania na mniejszych ekranach i urządzeniach mobilnych |  |
|  | Administracja musi pozwalać na zarządzanie użytkownikami systemu oraz ich uprawnieniami. Możliwość zdefiniowania uprawnień do wybranych kolejek oddzielnie dla każdego użytkownika lub dla grup. Uprawnienia do kolejek muszą dzielić się na co najmniej trzy rodzaje: podgląd, obsługa biletów (wywoływanie/zakończenie), przenoszenie numeru do innych kolejek |  |
|  | Zarządzanie stanowiskami do obsługi kolejek (dodawanie, usuwanie, blokowanie). Możliwość określania godzin, w których kolejka może wydawać bilety |  |
|  | Zarządzanie kolejkami w systemie (dodawanie nowych kolejek, edycja istniejących oraz usuwanie). Dla każdej kolejki musi być możliwość przypisania oddzielnego prefiksu (dodatkowe opcjonalne oznaczenie literowe do numeru biletu, np. Laboratorium: L01). Prefiks może składać się z jednej lub przynajmniej z dwóch liter. |  |
|  | Zarządzanie pomieszczeniami / stanowiskami (przypisywanie ich do kolejek) |  |
|  | Zarzadzanie harmonogramami pracy urządzeń z podziałem na każdy dzień tygodnia |  |
|  | Zarządzanie wyglądem poprzez dodawanie kompozycji do wyświetlaczy i automatów biletowych (zmiana opcji takich jak kolory czcionek, tła, wielkości marginesów, dostępny także zaawansowany edytor arkuszy styli pozwalający na modyfikacje wyglądu) |  |
|  | Możliwość zdefiniowania słownika dni wolnych od pracy |  |
|  | Z poziomu aplikacji możliwa praca na więcej niż jednej kolejce jednocześnie |  |
|  | System działa w oparciu o architekturę klient-serwer i jest uruchamiany automatycznie podczas włączania serwera |  |
|  | Obsługa powiadomień systemowych: (wyłączenie się danego urządzenia, nowy numer w kolejce). Możliwość włączania / wyłączania poszczególnych typów powiadomień |  |
|  | Moduł archiwum numerów z funkcją wyszukiwarki numeru po parametrach (numer, nazwa biletu, status, kolejka, pomieszczenie / stanowisko) |  |
|  | Funkcja przypisywania danych osobowych w tym Imienia i Nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia pacjenta do numeru kolejkowego oraz priorytetów: osoba niepełnosprawna, kobieta ciężarna, kombatant, inne |  |
|  | System musi posiadać integrację z posiadanym systemem medycznym w zakresie pobierania danych, aby możliwe było pozyskanie informacji o potwierdzeniu przyjścia pacjenta w dniu planowanej wizyty, poprzez wpisanie numeru PESEL lub zeskanowanie kodu kreskowego z dokumentu potwierdzenia rejestracji |  |
|  | System musi udostępniać funkcję cyfrowego biletu na telefonie pacjenta poprzez zeskanowanie aparatem telefonu kodu QR z ekranu automatu biletowego i prezentację informacji w tym: - Informacji o pobranym wirtualnym numerze kolejkowym przez pacjenta - Informacji o lokalizacji wizyty (kolejka, numer gabinetu) Powiadomienie o przywołaniu numeru do gabinetu lub stanowiska |  |
|  | Udostępnienie w okresie utrzymania i serwisu systemu przez wykonawcę aplikacji mobilnej dostępnej na systemy operacyjne Android oraz IOS. Aplikacja musi być dostępna do pobrania przez pacjentów ze sklepu Google Play i App Store. Aplikacja musi zawierać funkcjonalności: - rejestracje użytkowników - pobrania wirtualnego biletu - potwierdzania/ autoryzacji wizyty przez pacjenta w dniu wizyty - powiadomienia o wywołaniu do gabinetu/stanowiska, - historia odbytych wizyt Konfiguracja aplikacji wykonywana z poziomu serwera systemu kolejkowego Funkcje aplikacji np. potwierdzanie wizyty dostępne na podstawie geolokalizacji ograniczając dostęp dla pacjentów nie będących w placówce |  |
|  | Podgląd bieżącego statusu pracy stanowisk (monitorowanie w czasie rzeczywistym) |  |
|  | Obliczanie efektywności pracy elementów systemu w wybranym czasie |  |
|  | Możliwość wysyłania raportów z pracy systemu na wprowadzone w systemie adresy e-mail |  |
|  | Dostęp do logów z pracy systemu |  |
|  | Zdalny monitoring pracy wyświetlaczy w postaci aktualnego zrzutu z ekranu, adresu IP, adresu MAC, uptime’u |  |
|  | Konfigurowalny układ informacji na wyświetlaczach np. nazwa poradni, nazwisko lekarza, numery oczekujące. Każda kolumna z informacjami powinna być edytowalna (zmiana rozmiaru, kolejności, nazwy nagłówka) |  |
|  | Zarządzanie godzinami wydawania biletów w danych kolejkach |  |
|  | System spełniający wymogi rozporządzenia RODO – bezpieczeństwo przetwarzania i ochrony danych osobowych |  |
|  | Dystrybucja i aktualizacja serwera systemu oparta na obsłudze konteneryzacji i środowiska docker |  |
| OBSŁUGA KOLEJKI |  |  |
|  |  | Generowanie numerów do obsługi kolejki z poziomu systemu lub pobranie numeru z automatu biletowego/infokiosku |
|  |  | Pobranie numeru z automatu biletowego/infokioksu z wykorzystaniem fizycznego przycisku oznaczonym jezykiem Braille’a. Aktywacja przycisku uruchamia audiodeskrypcje na urządzeniu |
|  |  | Interfejs automatu dedykowany dla osób poruszających się na wózkach aktywowany interaktywnym przyciskiem na ekranie. Interfejs skaluje się do rekomendowanej maksymalnej wysokości umożliwiającej ergonomiczne korzystanie z urządzenia. |
|  |  | Na żądanie pacjenta uruchomienie na automacie biletowym/infokiosku filmu instruktażowego w języku migowym wyjaśniającego zasady obsługi urządzenia i pobrania biletu i autoryzacji/potwierdzania wizyty |
|  |  | Przewijana lista numerów oczekujących w kolejce, z funkcją przestawiania numerów w dowolnej kolejności |
|  |  | Widok kolejki z informacją o ogólnej liczbie numerów oczekujących |
|  |  | Potwierdzenie wizyty przez pacjenta na automacie biletowy/infokiosku. Potwierdzenie może nastąpić po wpisaniu numeru PESEL lub zeskanowaniu kodu kreskowego z dokumentu potwierdzenia rejestracji |
|  |  | Pacjent ma możliwość autoryzacji (potwierdzenia wizyty) na automacie biletowym/infokiosku poprzez odczyt danych z dowodu osobistego z wykorzystaniem wbudowanego czytnika w urządzenie |
|  |  | Potwierdzenie wizyty pacjenta przez personel placówki z poziomu aplikacji stanowiskowej |
|  |  | System informuje pacjenta o odmowie wydania biletu lub przekierowania do kolejki rejestracji, jeżeli potwierdzenie nastąpiło po ustalonej godzinie w terminarzu systemu medycznego. Możliwość ustawienia w systemie czasu tolerancji opóźnienia |
|  |  | System ma również możliwość ustalenia maksymalnego dopuszczalnego czasu przed godziną wizyty (np. 1 godzina). W przypadku próby potwierdzenia przybycia wcześniej niż pozwala na to system - pacjent powinien zostać poinformowany stosownym komunikatem na Infokiosku (wraz z jego ustaloną godziną wizyty). |
|  |  | Szybki dostęp do obsługiwanych kolejek. System pamięta ostatnie obsługiwane przez użytkownika kolejki po ponownym zalogowaniu do aplikacji |
|  |  | Pacjent w automacie biletowym/infokiosku ma do wyboru cel wizyty (lista poradni/pracowni do wyboru) |
|  |  | Przy wyborze celu wizyty - wybór dowolnego przycisku sprawia, że pacjent jest kierowany do właściwej kolejki z numerkiem wydrukowanym z automatu biletowego i czeka na wyświetlenie się jego numeru na stanowisku danej kolejki |
|  |  | Przy potwierdzeniu obecności na wizytę – pacjent wpisuje swój PESEL lub skanuje kod kreskowy powiązany z pacjentem z dokumentu potwierdzenia rejestracji wydany z systemu medycznego. Otrzymuje bilet z numerem wizyty, nazwa kolejki/poradni, numerem gabinetu, personaliami lekarza. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej (brak skierowania, brak ubezpieczenia) pacjent dostaje informację o konieczności zgłoszenia się do rejestracji poradni. W tym celu otrzymuje bilet do właściwej dla jego wizyty rejestracji celem wyjaśnienia braku wymaganych dokumentów. Rejestratorka z poziomu swojego stanowiska w systemie może przekazać numer pacjenta do właściwej kolejki do gabinetu lekarskiego |
|  |  | System posiada wbudowany edytor WYSIWYG dla treści na drukowanych biletach. Za pomocą edytora powinno być możliwe dodanie informacji takich jak: - - numer wraz z symbolem literowym danej kategorii, - - liczbę oczekujących osób w kolejce, - - datę i godzinę wydania biletu, - - nazwę kolejki - - imię i nazwisko lekarza - - dodatkowy opis w nagłówku - - dodatkowy opis w stopce biletu - kod kreskowy |
|  |  | System powiadamia o kolejce pacjentów oczekujących na monitorach w poczekalni lub innych wskazanych miejscach instalacji monitorów objętych systemem kolejkowym: - prezentacja listy numerów oczekujących; prezentacja numerów aktualnie przebywających w poszczególnych gabinetach |
|  |  | Wezwanie pacjenta do gabinetu/stanowiska wywoływane jest poprzez przeciągniecie i upuszczeniu numeru tzw. drag and drop przez użytkownika w systemie. Na wyświetlaczu stanowiska pojawia się wzywany numer wraz z graficzną informacją o wezwaniu. Wzywany numer pozostaje na wyświetlaczu stanowiska do momentu wezwania nowego pacjenta lub zakończenia obsługi. |
|  |  | Możliwość priorytetyzacji kolejkowania i przywołania pacjenta poza kolejnością w dowolnym momencie. System automatycznie nadaje najwyższy priorytet dla numerów, wygenerowanych z automatu biletowego w trakcie potwierdzania wizyty przez pacjenta z brakiem skierowania lub brakiem ubezpieczenia eWUŚ |
|  |  | Numery z nadanym priorytetem (automatycznie nadanym z systemu, lub oznaczonym przez użytkownika) są zawsze pierwsze na liście numerów oczekujących w aplikacji użytkownika i w aplikacji na monitorze stanowiskowym i zbiorczym oraz posiadają inny kolor niż pozostałe numery. |
|  |  | Powiadamianie pacjentów w poczekalni na wskazanych monitorach poprzez komunikaty dźwiękowe |
|  |  | Delegowanie pacjenta do innego gabinetu lub konkretnej rejestracji/kolejki w formie przekazania jego numeru w systemie (nadawca gabinet A - odbiorca gabinet B). Numer pacjenta jest wówczas widoczny na liście osób oczekujących do wskazanego gabinetu (rejestracji) z odpowiednim komunikatem (możliwość dodania uwagi). Powrót pacjenta do zlecającego gabinetu przebiega analogicznie w formie przekazaniu numeru w systemie z odpowiednim komunikatem o jego powrocie. |
|  |  | Podgląd online: ile osób pobrało bilet do danej kolejki, możliwość transferu danego numeru biletu do innej kolejki, możliwość przeniesienia wzywanego numeru do poczekalni |
|  |  | Monitorowanie niedostępności urządzeń użytkowanych w ramach systemu |
|  |  | Zbieranie i przetwarzania danych statystycznych o pracy systemu (z podziałem na kolejki), w szczególności: |
|  |  | liczba i czas wydawania numerów w określonym przedziale czasu, |
|  |  | czasy oczekiwania na obsługę, |
|  |  | czasy obsługi klientów, |
|  |  | Generowanie raportów statystycznych w celu ich dalszej obróbki i wykorzystania do celów Zamawiającego (format min. Excel) |
|  |  | Konfigurowalny widok kolejek na monitorach (np.: widok w formie kafli z opcją dowolnego zagnieżdżania) |
|  |  | Funkcja regulacji wielkości tekstu na ekranach monitorów zbiorczych lub przygabinetowych |
|  |  | Monitory zbiorcze wyświetlają m.in. informację o numerze stanowiska i numerze biletu w danym obszarze (agregacja kolejek do wybranych gabinetów). |
|  |  | Monitory przygabinetowe wyświetlają m.in. informacje o numerze wywoływanego biletu oraz nazwy poradni, numer gabinetu, personalia lekarza przyjmującego w danym gabinecie, numery oczekujące do gabinetu. |
|  |  | Generowanie komunikatów audio z możliwością zarządzania i wyboru opcji „klasyczny gong” i/lub „wyczytywanie przywoływanego biletu w języku polskim”. |
|  |  | Zerowanie numeracji dla wybranych kolejek automatycznie w nocy lub ręcznie na żądanie poprzez panel administracyjny. |
|  |  | Wyświetlanie komunikatów na monitorach np.: w formie paska informacyjnego na dole ekranu. Możliwość wskazania wybranych monitorów na które można wysłać komunikat |
|  |  | Podgląd obsłużonych/zamkniętych numerów na wybranych kolejkach/stanowiskach z funkcją przywrócenia numeru do kolejki oczekujących |
|  |  | Funkcja poczekalni. Użytkownik może przenieść numer do wirtualnej poczekani skąd ponownie może go przywrócić do obsługiwanej kolejki |
|  |  | Wprowadzenie ogłoszeń w formacie plików graficznych lub video (min. JPG, PNG, MP4) wyświetlanych na monitorach. System udostępnia wyświetlanie tych ogłoszeń równocześnie z prezentacją kolejek tzn. możliwość wyświetlania widoku aplikacji (w tym: widok kolejek, przywołanie pacjenta) i ogłoszeń na przemian w określonej sekwencji czasowej Podczas prezentacji ogłoszeń aplikacja na monitorze umożliwia prezentację okna wywołania numeru pacjenta (komunikaty wywołania pacjenta mają priorytet nad ogłoszeniami) |

| Automat Biletowy / Infokiosk stojący – 2 szt. Automat biletowy stojący – dedykowane urządzenie do obsługi pacjentów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS PARAMETRÓW |  |  |  |
| OBUDOWA |  |  |  |
| 1. |  | konstrukcja wykonana z blachy stalowej wolnostojąca uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń |  |
| 2. |  | dostęp serwisowy do podzespołów i wymiany papieru z frontu urządzenia, zabezpieczony zamkiem patentowym |  |
| 3. |  | obudowa pomalowana proszkową farbą umożliwiającą łatwą dezynfekcję |  |
| 4. |  | ekran, obudowa i podstawa, podświetlona taśmami LED RGB. Możliwość wyboru koloru. |  |
| 5. |  | dedykowana kieszeń/slot do wprowadzania dowodu osobistego |  |
| MONITOR |  |  |  |
| 1. |  | przekątna monitora min. 24” |  |
| 2. |  | typ podświetlenia: LCD |  |
| 3. |  | kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 178 poziomo / 178 pionowo |  |
| 4. |  | naturalna rozdzielczość pracy min: 1920 x 1080 px |  |
| 5. |  | kontroler dotyku Projected Capacitive Technology (PCT), liczba punktów dotyku min. 10 |  |
| 6. |  | wyświetlacz zamocowany pionowo |  |
| JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |  |  |
| 1. |  | Oferowany procesor musi zapewnić wydajność, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu PassMark CPU benchmark minimum 2000 punktów wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| 2. |  | pamięć min.: 4 GB RAM |  |
| 3. |  | dysk twardy min.: 120 GB SSD |  |
| DRUKARKA BILETÓW |  |  |  |
| 1. |  | metoda druku: termiczny druk liniowy |  |
| 2. |  | szerokość papieru: 80mm |  |
| 3. |  | możliwość montażu rolki papieru o długości 250 m |  |
| 4. |  | automatyczne ucinanie: pełne oraz częściowe |  |
| AKCESORIA |  |  |  |
| 1. |  | wbudowany czytnik kodów: kreskowych, QR, dowodów osobistych |  |
| 2. |  | 2 szt. głośniki (2xmin 2W) stereo |  |
| 3. |  | 1 szt. fizyczny przycisk oznakowany alfabetem Braille’a |  |
| GWARANCJA I INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. |  | gwarancja 2 lata |  |
| 2. |  | deklaracja zgodności CE |  |
| Wyświetlacz zbiorczy – 4 szt. Wyświetlacz zbiorczy przewidziano do prezentowania zbiorczej informacji o stanie kolejek w wybranym obszarze (np. stan z kilku kolejek do gabinetów specjalistycznych) oraz do prezentacji materiałów reklamowych/profilaktycznych. |  |  |  |
| OPIS PARAMETRÓW |  |  |  |
| 1. | rozdzielczość min: 3840x2160 px |  |  |
| 2. | rozmiar min: 42” |  |  |
| 3. | matryca LCD |  |  |
| 4. | jasność min: 500 cd/m2 |  |  |
| 5. | głośniki wbudowane min: 2 x 8W |  |  |
| 6. | wbudowany w obudowę wyświetlacza komputer do sterowania wyświetlaczem oraz aplikacją wyposażony w: - procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu min: 1,6 GHz - pamięć min: 2 GB RAM - dysk twardy lub eMMC min: 8GB |  |  |
| 7. | złącza: 2xUSB, 1x LAN, 1xHDMI, |  |  |
| 8. | komunikacja: LAN, Wi-Fi, |  |  |
| 9. | monitor przewidziany do pracy ciągłej 24/7 |  |  |
| 10. | pilot do zdalnego zarzadzania monitorem i jego parametrami |  |  |
| 11. | do każdego monitora uchwyt umożliwiający trwałe zamocowanie do monitora ściany lub sufitu |  |  |
| GWARANCJA I INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | gwarancja 2 lata |  |  |
| 2. | deklaracja zgodności CE |  |  |

  - Ochrona przeciwpożarowa

Właściwe warunki ochrony przeciwpożarowej zapewnić poprzez:

- Umożliwienie ewakuacji,

- Wydzielenie pożarowe i zapewnienie oddymiania klatek schodowych,

- Podział korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne drzwiami dymoszczelnymi,

- Oświetlenie awaryjne, SSP,DSO,

- Spełnienie innych, aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej,

- Spełnienie wymagań Ekspertyzy pożarowej budynku.

Dla przebudowywanej struktury należy zaprojektować oraz wykonać wszelkie wymagane przepisami instalacje z zakresu ochrony ppoż. Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym.

    - Podział stref pożarowych w budynku

- W projekcie należy uwzględnić istniejący podział budynku na strefy pożarowe                     z zachowaniem wymaganych klas odporności ogniowej elementów budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi oraz Ekspertyzą pożarową i postanowieniem Komendy PSP,

- Wszystkie przepusty i przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymagana dla tych elementów,

- W ramach niniejszego zadania należy zapewnić ochronę w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi,

- Należy przewidzieć, w razie stwierdzenia (po przeprowadzonej inwentaryzacji) takiej konieczności, wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji,

- W ciągach komunikacyjnych w obrębie nowoprojektowanej i przebudowywanej  części należy przewidzieć drzwiami oddymiające, w odpowiedniej klasie odporności ogniowej,

- Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe na drogach ewakuacyjnych należy zaprojektować                 i wykonać                    z elektro-trzymaczami mocowanymi do ściany, stropu  lub sufitu oraz wpiętymi w przypadku drzwi pożarowych lub dymoszczelnych do systemu SSP (tak aby możliwe było zwolnienie elektro-trzymacza w przypadku pożaru, na wypadek awarii systemu, zaniku prądu).

Budynek Szpitala został podzielony na strefy pożarowe określone w Ekspertyzie pożarowej       i zostaje zgodnie z jej zapisami zachowany.

    - Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych                                lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Dla wykorzystanych materiałów wykończeniowych należy przedstawić odpowiednie certyfikaty.

    - Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe występujących substancji palnych

W przebudowywanym obszarze budynku nie zakłada się magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, jednakże na etapie Dokumentacji Projektowej należy dokonać szczegółowej analizy w tym zakresie i przyjąć zgodne z przepisami rozwiązania projektowe.

    - Kategoria zagrożenia ludzi

Fragment budynku zaliczany do niniejszego opracowania zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III  (przeznaczony do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się).

    - Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Max ilość osób: ZL III.  Q<500 MJ/m2; max 200 osób.

    - Ocena zagrożenia wybuchem

W zakresie opracowania nie występują urządzenia ani sprzęty, które mogłyby stanowić zagrożenie wybuchem.

    - Klasa odporności pożarowej budynku

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla budynku niskiego (N), zaliczanego do kategorii ZL III zagrożenia ludzi jest klasa „C” odporności pożarowej.

Elementy budynku muszą posiadać/spełniać klasę odporności ogniowej wymaganą przy powyższej klasie odporności pożarowej budynku.

Przejścia instalacyjne przez przegrody takie jak m.in. ściany i stropy o deklarowanej klasie odporności ogniowej muszą posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej tej przegrody (np. przejścia instalacyjne w klasie odporności ogniowej EI 60 – stropy, EI 120 – główna konstrukcja nośna) i jak określono w Ekspertyzie pożarowej budynku.

Wszystkie drzwi przeciwpożarowe są zaopatrzone w samozamykacze- elektrozamykacze podpięte do systemu SSP.

Zastosowane rozwiązania systemowe dla przejść i przepustów instalacyjnych                                o deklarowanej klasie odporności ogniowej powinny być wykonane w oparciu                                  o dokumentację techniczną zawierającą między innymi stosowane potwierdzenia właściwości odporności ogniowej, certyfikaty, dopuszczenia.

    - Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku Szpitala odbywać się będzie za pomocą poziomych i pionowych dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji. Zaprojektowane i wykonane drogi ewakuacji                   oraz drzwi służące ewakuacji muszą spełniać obowiązujące przepisy, w tym Warunki Techniczne oraz warunki wynikające z Ekspertyzy pożarowej budynku.

Pionowe drogi komunikacji w zakresie opracowania będzie stanowić:

- klatka schodowa zamykana docelowo drzwiami w odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI 60 (do realizacji w zakresie niniejszej inwestycji), wyposażone w urządzenia do usuwania dymu/napowietrzania (do realizacji w zakresie niniejszej inwestycji), łączące kondygnacje budynku.

W przypadku otwarcia drzwi w kierunku dróg ewakuacyjnych ich szerokość zostanie dostosowana   do obowiązujących przepisów oraz zastosowane zostaną ościeżnice pozwalające na całkowite wyłożenie drzwi, nie zawężające w żaden sposób drogi ewakuacyjnej.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych w klasie EI60 i/lub dymoszczelne z elektro-trzymaczami wpiętymi do systemu SSP, zamontowane w ścianach w klasie REI60 lub wyższej                            i wynikającej z warunków ochrony ppoż. ( np. w przypadku ścian oddzielenia przeciwpożarowego klasa odporności ogniowej REI120).

Zabezpieczenie przeciwpożarowe wszystkich instalacji, w szczególności wentylacyjnej, grzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej  - zgodnie z obowiązującymi przepisami, Warunkami Technicznymi, normami oraz Ekspertyzą ppoż.

Należy przewidzieć montaż planów graficznych ewakuacyjnych – po dwie sztuki na strefę.

    - Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Do założeń projektowych dla scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru należy uwzględnić wytyczne Ekspertyzy pożarowej budynku oraz założenia przyjęte dla systemu SSP funkcjonującego w budynku.

Warunki ewakuacji winny być dobre i zapewniające całkowitą i bezpieczną ewakuację osób przebywających w budynku.

Obszar szpitala  podlegający przebudowie należy wyposażyć w gaśnice wodne- mgłowe (typu AF), umieszczone w szafkach hydrantowych z odpowiednim oznaczeniem graficznym na ścianach korytarza.

    - Elementy wykończenia wnętrz

Zostaną spełnione następujące wymagania co do wykończenia wnętrz:

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów                        i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

W strefach pożarowych ZL III  stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych przegród, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych                              lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Przestrzeń między podwieszonym sufitem i stropem powinna być podzielona na sektory                                 o powierzchni nie większej niż 1000m2.

Wykładziny podłogowe powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej REI30.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających w szczególności                           w kurtynach, zasłonach draperiach, kotarach oraz żaluzjach za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

Ti ≥ 4s,

Ts ≤ 30 s,

Nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

Nie występują płonące krople.

Powyższe elementy powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich reakcję na ogień    oraz wymaganą klasyfikację ogniową wystawione przez upoważnione instytuty.

Należy przewidzieć oznakowanie hydrantów wewnętrznych znakami hydrant 3D (przestrzenny) ścienny. Obecnie we wskazanym zakresie opracowania występuje jeden hydrant.

Szachty instalacyjne, szachty elektryczne zostaną wydzielone ogniowo zgodnie                                z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Ekspertyzy pożarowej budynku, w klasie odporności ogniowej min. EI 60, drzwi do szachtów min. EI30. Przegrody pionowe i poziome szachtów w przypadku stwierdzenia braków, otworów, ubytków należy uzupełnić, zamurować, uszczelnić, wyrównać powierzchnie ścian, zabezpieczyć przed pyleniem.

Po zakończonych pracach należy przedstawić odpowiednie dokumenty i materiały Zamawiającemu w celu zaktualizowania instrukcji i scenariusza pożarowego. Zamawiający zobowiązuje Generalnego Wykonawcę do ścisłej współpracy pomiędzy rzeczoznawcami GW a Zamawiającego.

- Część informacyjna

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy podpisaniu umowy z Wykonawcą.

  - Przepisy prawne i normy związane z przedmiotem Zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany zgodnie z:

- art. 103 ust.2  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu     i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) i stanowi podstawę do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994  – Prawo budowlane.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować:

- według wymagań określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji,

- w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,

- zgodnie z Koncepcją stanowiącą Załącznik do PFU nr 1 oraz wytycznymi technologicznymi stanowiącymi Załącznik do PFU nr 2,

- w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi.

Należy uwzględnić, że Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz.U. 2023 poz.1692) realizuje wymagania akredytacyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2024                      w sprawie standardów akredytacyjnych dla działalności leczniczej w rodzaju całodobowe                 i stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne i posiada w tym zakresie certyfikat akredytacyjny nadawany przez Ministra Zdrowia.

Przedstawiony Program  Funkcjonalno – Użytkowy, który opisuje wymagania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, należy realizować w oparciu                             o obowiązujące  przepisy, w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. u. Z 2006r. Nr 156, poz 1118

- z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia                 i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.                       w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r. sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (DZ.U. Nr162),

- Rozporządzenie MP i. PS. z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

- Rozporządzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie                   w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie                    w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że przywołane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień opracowywania oferty i później dokumentacji. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne                                      z obowiązującym porządkiem prawnym.

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do realizacji Zamówienia

Program Funkcjonalno - Użytkowy służy do ustalenia przez potencjalnego Wykonawcę planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami w tym pozwoleniem na budowę, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do użytkowania, wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca odbył wizję lokalną w celu przygotowania oferty. Oględziny miejsca realizacji zamówienia, w tym w szczególności w przypadku przebudowy w istniejącym obiekcie i istniejącej struktury szpitala, umożliwiają potencjalnym  wykonawcom powzięcie wiadomości niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty                 i skalkulowania jej ceny.

- Warunki spełnienia zasady DNSH

W ramach realizacji inwestycji należy bezwzględnie uwzględnić zabiegi, opracowania, elementy (już na etapie powstawania dokumentacji projektowej- rozwiązań technicznych , technologicznych, materiałowych) umożliwiające spełnienie wszystkich punktów zasady DNSH. Zarówno realizacja inwestycji jak również późniejsza eksploatacja powinna być zgodna z zasadą DNSH i nie wywoływać w żadnym obszarze określonym przez Rozporządzenie 2021/2139  poważnych szkód. Realizacja jak i eksploatacja nie może przyczynić się do zagrożenia realizacji celów środowiskowych określonych w poszczególnych obszarach będąc całkowicie neutralną a w wielu przypadkach po wykonaniu w trakcie eksploatacji ma przyczynić się pozytywnie do realizacji poszczególnych celów.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym zobowiązany jest do sporządzania raportu okresowego (w zakresie spełniania zasady DNSH) co kwartał, natomiast na zakończenie inwestycji raportu końcowego inwestycji. Każdy raport powinien opisywać spełnienie poszczególnych punktów zasady DNSH oraz zawierać stosowne dokumenty potwierdzające zastosowane zabiegi. Ponadto raporty te będą zawierały bieżące aktualizacje jak również poszczególne dokumenty na potwierdzenie zgodności inwestycji dla wszystkich celów. Raport końcowy inwestycji będzie  podsumowywał realizację , zakończenie oraz ukazywał odniesienie się do każdego punktu zasady DNSH.

Poszczególne punkty zasady DNSH , które muszą być uwzględnione przy realizacji inwestycji już na etapie powstawania dokumentacji projektowej to:

1. Łagodzenie zmian klimatu

2. Adaptacja do zmian klimatu

3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów                  i recyklingowi

5. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola

6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

W ramach realizacji inwestycji wykonawca w odniesieniu do powyższych punktów zobowiązany jest do wykonania m.in.

1. Audytu początkowego (przebudowy, remontu, rozbiórki)

2. Świadectwa charakterystyki energetycznej ex-ante

3. Analizę wpływu oraz skutecznych działań zapobiegawczych osobno na każdy z punktów zasady DNSH (opracowanie wzoru raportu wraz z wykazem dokumentów stanowiących załącznik i potwierdzających poszczególne zabiegi).

4. Świadectwa charakterystyki energetycznej ex-post

5. Audytu końcowego w odniesieniu do spełnienia wszystkich punktów zasady DNSH

6. Sporządzenie Raportu końcowego

W ramach załączników potwierdzających spełnienie zasady DNSH Zamawiający wymaga m.in. przedkładania takich dokumentów jak karty materiałowe, aprobaty, certyfikaty, karty przekazania odpadów, karty ewidencjonowania odpadów, dla gospodarki GOZ m.in. dokumenty potwierdzające , iż co najmniej 70% masy odpadów z budowy zostanie ponownie zagospodarowana.