OPIS MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ

Modernizacja pomieszczeń celem zainstalowania mammografu cyfrowego powinna spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w  sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006 nr 180, poz. 1325).

Prace planowane są na kondygnacji parteru budynku głównego w pracowni Mammografii II. Modernizacja polega na dostosowaniu istniejących pomieszczeń do montażu mammografu cyfrowego. Obecnie przedmiotowy budynek szpitala jest obiektem wyremontowanym, dobrze utrzymanym i znajdującym się w dobrym stanie technicznym.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- przygotowanie pomieszczenia dla montażu mammografu cyfrowego - szczegóły wg wytycznych dostawcy urządzenia,

- czyszczenie istniejącej klimatyzacji oraz wentylacji,

- prace wykończeniowe i montażowe,

- wymianę wykładziny PCV w pracowni oraz dwóch kabinkach,

- szpachlowanie i malowanie ścian w pomieszczeniach podlegających modernizacji

- wymiana / odnowienie kasetonów sufitowych,

- malowanie 6 sztuk futryn,

- oklejenie pasem winylowym kabinek oraz ściany wokół fotela do pobierania krwi,

- wyposażenie w jedno krzesło obrotowe z regulacją wysokości, oparcia pleców i podłokietników, ze zmywalną tapicerką,

- wyposażenie w asystor pielęgniarski:

  - z 4 szufladami,

  - z 4 jezdnymi gumowymi kółkami z hamulcem,

  - wysokość 80 cm (+/-5%),

  - głębokość skrzyni asystora 52 cm (+/-5%),

  - wewnętrzna wysokość szuflady 13 cm (+/-5%),

  - głębokość wewnętrzna szuflady 43 cm (+/-5%).

- wyposażenie w fotel do pobierania krwi i iniekcji:

  - stabilna stalowa konstrukcja malowana proszkowo

  - wysokiej jakości tapicerka odporna na ścieranie i plamy, odporna na działanie         środków dezynfekcyjnych,

  - waga max 30 kg,

  - dopuszczalne obciążenie fotela min. 150 kg,

  - oparcie regulowane w minimalnym zakresie od 0° do 85°,

  - wysokość 100 cm (+/-5%),

  - szerokość siedziska / całkowita 50 / 71 cm (+/-5%),

  - głębokość 80 cm (+/-5%),

  - wyposażony w dwa podłokietniki z regulacją w trzech płaszczyznach (góra- dół, na boki, kąt nachylenia)

- zabudowanie wnęki o wymiarach wys. x szer. x gł. (210cm x 78cm x 70cm) w szafę wykonaną z płyty meblowej dwustronnie laminowanej z czterema wysuwanymi  półkami oraz jedną stałą,

- malowanie mebli biurowych: dwa kontenerki, dwie szafki, biurko,

- wykonanie pochwytów na drzwiach kabinek – 2 szt. oraz naniesienie nowych naklejek,

- wymiana kafelek wokół umywalki, montaż lustra,

- demontaż gniazdka elektrycznego i kinkietu, wymiana wyłączników elektrycznych,

- wykonanie fototapety na jednej ze ścian o szerokości 146 cm na całej wysokości,

- demontaż istniejącego mammografu cyfrowego  i jego utylizacja (przekazanie Zamawiającemu karty odpadu sprzętu)

- wykonanie elementów infrastruktury informatycznej:

  - wymiana istniejących elementów sieci LAN nie spełniających wymagań Zamawiającego (do wymiany co najmniej jedno gniazdo abonenckie (2xRJ45) ze względu na niespełnienie  obecnych wymagań w zakresie kategorii 5e.

  - doposażenie w co najmniej dwa dodatkowe gniazda w obrębie pomieszczenia aparatu składające się z 2 modułów RJ45 , a także doposażenie w ilość pozwalającą pokryć zapotrzebowanie oferowanego urządzenia,

  - infrastruktura informatyczna, która zostanie uszkodzona lub nie będzie spełniać wymogów musi zostać przez Wykonawcę wymieniona - nie dopuszcza się naprawy poprzez łączenie, łatanie, itp. działanie,

  - doposażenie punktu dystrybucyjnego w switch POE++ i punkt dostępowy WiFi (2 szt.) oraz panel krosowy,

Wymagania dotyczące elementów sieci LAN oraz urządzeń aktywnych opisano poniżej:

Infrastruktura informatyczna

Wymiana istniejących elementów sieci LAN nie spełniających wymagań Zamawiającego wraz z doposażeniem w dodatkowe gniazda sieci LAN w obrębie pomieszczenia aparatu Każde gniazdo abonenckie musi składać się z 2 portów RJ45. Odległość gniazd od IDF nie powinna przekraczać 95 metrów. Wyposażenie IDF musi zawierać panel krosowy wyposażony w 48 portów RJ45, przełącznik sieci LAN wraz z wyposażeniem, oraz kable krosowe o długości 0,5 metra. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany będzie wykonać pomiary, mające na celu potwierdzenie spełniania wymogów określonych przez Zamawiającego Infrastruktura informatyczna, która zostanie uszkodzona lub nie będzie spełniać wymogów musi zostać przez Wykonawcę wymieniona - nie dopuszcza się naprawy poprzez łączenie, łatanie, itp. działanie.

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

| Opis | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| System okablowania Lan | - Okablowanie strukturalne w oparciu o nieekranowany kabel miedziany kategorii 6A ISO i kable światłowodowe jednomodowe OS2 umożliwiające obsługę aplikacji 100/1000/10000 BASE-T. - Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, płyty czołowe gniazd, kable krosowe) powinny być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej. - Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum klasę EA a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6A ISO. - Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadać certyfikat zapewnienia jakości ISO9001. - Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011, EN50173-1 3rd Ed. (2011-05) oraz EN50173-2 (2007). - Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. - Wydajność komponentów (złącze-wtyk) ma być potwierdzona testem Re-Embedded Testing wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4-parowy kabel ma być w całości trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym tj. na nieekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologię IDC. - W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie złącza RJ45 i LC-DX, system powinien umożliwiać mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed nieupoważnionym wpięciem kabla krosowego czy ingerencję osoby nieupoważnionej w gniazdo RJ45. Producent powinien zapewniać także system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela. - Dostawca technologii okablowania powinien zapewnić takie wykonanie patch-paneli aby na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla w wersji miedzianej (skrętka czteroparowa) i światłowodowej. - System okablowania strukturalnego musi być wyposażony w funkcje zarządzania okablowaniem bez konieczności stosowania niestandardowych kabli krosowniczych. System musi realizować wykrywanie połączeń w oparciu o bezstykową technologię RFID zgodnie z ISO 15693. - System okablowania strukturalnego musi mieć możliwość podłączenia do posiadanego już systemu zarządzania okablowaniem o nazwie R&MinteliPhy bez konieczności stosowania niestandardowych kabli krosowniczych. |
| Kable miedziane Lan | - Kabel ma spełniać wymagania stawiane komponentom kategorii 6A ISO przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczność odsunięcia par splecionych od siebie spowodowaną przeciwdziałaniem przesłuchom od par sąsiednich, konstrukcja kabla musi zawierać separator krzyżowy wewnątrz kabla. - Wymaga się parametrów transmisyjnych kabla do minimum 650MHz dla nieekranowanego kabla kat.6A ISO. - konstrukcja kabla: Standaryzacja; ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-6-1; EIA/TIA 568-C.2. Kategoria; Kat.6A ISO. Pasmo przenoszenia; 650 MHz. Rodzaj kabla; Kabel instalacyjny. Rodzaj ekranowania; U/UTP. Liczba przewodników; 8. Splot; 4P. Średnica całkowita kabla; Maksymalnie 7.4 mm. Typ przewodu; Ścisła tuba. Średnica żyły; AWG 23. Materiał powłoki; LSOH. |
| Panel krosowy | - Panel krosowy 19-cali o wysokości montażowej 1U i pojemności 48-portów. - Panel powinien posiadać modularną konstrukcję oraz łatwy i szybki sposób instalacji, niewymagający żadnych narzędzi zapewniając uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel musi zapewniać jednoportową skalowalność portów oraz możliwość migracji/implementacji łączy światłowodowych. - Panel musi mieć budowę modularną składając się z czterech 12-portowych paneli montażowych umożliwiających montaż gniazd RJ45 lub LC-DX (Duplex). - Demontaż/montaż 12-portowych paneli montażowych ma odbywać się bez konieczności demontowania/wyciągnięcia całego panela z szafy/stojaka Rack. - Panel musi mieć możliwość zastosowania systemu zabezpieczeń poprzez oznaczanie kolorem, kodowanie mechaniczne oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpięciem lub wypięciem kabli krosowych. - Panel musi być wyposażony system zarządzania i monitoringu sieci posiadany przez Zamawiającego. - Panel musi być wyposażony w 48 nieekranowanych portów RJ45 kat. 6a. lub 48 portów LC-DX |
| Kable krosowe | Wymagania podstawowe: - kable wyposażone w zestyk IDC na styku z żyłą kabla, - kabel linka, - powłoka LSFRZH, - średnica kabla (dla kat 6A : 6.0 mm), - przystosowany do montażu 3 poziomowego systemu zabezpieczeń(kodowanie kolorem), kształtem oraz zabezpieczenie przeciw wpięciowo wypięciowe). - Wymagania dodatkowe dla kabli w systemie zarządzania - Kable krosowe obsługiwane przez system zarządzania muszą być kablami pochodzącymi ze standardowej oferty producenta, - Kable te muszą być zmodernizowane do wersji “inteligentnej” poprzez przymocowanie znaczników RFID, - Modernizacja kabli krosowych musi być możliwa na miejscu instalacji bez użycia specjalistycznych narzędzi, - Następujące typy kabli krosowych muszą być dostarczone z znacznikami RFID: - miedziane RJ45 (Kat 6A), - światłowodowe LC duplex (OS2,OM4), |
| Gniazda abonenckie | - Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w szafach Rack dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu przyłączeniowego kat. 6A ISO typu RJ45. - Moduł musi pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomocą opaski zaciskowej oraz pozwalać na zarabianie kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową (nie wymagającą specjalistycznych narzędziach takich jak noże uderzeniowe itp.). - Musi być wyposażony w złącza IDC gwarantujące uzyskanie najwyższej jakości kontaktu modułu z żyłą kabla. Kable przyłączeniowe również muszą być wyposażone we wtyki RJ45 terminowane w złączu IDC, co ma decydujący wpływ na jakość kontaktu wtyk-moduł. - Moduł musi być wyposażony w dedykowany system przeciwdziałania wpływom wibracji występujących w szczególności w punktach dystrybucyjnych. Moduł musi zapewniać możliwość dokonywania co najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci. - Moduł musi obsługiwać protokół 10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi charakteryzować się wsteczną kompatybilnością do komponentów Kat.6 oraz Kat.5 oraz zapewniać możliwość terminacji kabla w zakresie średnicy żył AWG26 – 22 (0,4 – 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 – 22/7). - Kabel instalacyjny musi być przytwierdzany do modułu za pomocą opaski zaciskowej co ma przeciwdziałać wyszarpaniu go z modułu. Kable terminowane w module musza mieć możliwość rozszycia żył zarówno w sekwencji T568A jaki i T568B. Powinien być również kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+). - Nieekranowany moduł RJ45 kategorii 6A ISO w gnieździe i w panelu powinien mieć taką samą konstrukcję i być odporny, na co najmniej 1000 cykli łączeniowych (podłączania do niego wtyku RJ45). |
| Płytka Montażowa | - Wymiary 45x45 mm. - Miejsce na dwa gniazda abonenckie wyspecyfikowane wyżej. - Miejsce na opis w standardzie XX/YY/ZZ (Numer IDF/Numer Panelu/Numer Portu) |
| Certyfikat systemowy dla części transmisyjnej sieci lan | - Zamawiający wymaga, aby całość rozwiązania była objęta jednolitym, spójnym certyfikatem producenta z okresem ważności 25 lat, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi. - Certyfikacja systemowa powinna obejmować: - Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione, - Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów prze okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011 dla klasy EA, - Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011). - Wymagana certyfikacja systemowa powinna być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Zamawiającemu przez producenta. Powinna obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie magistralne (pionowe) i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej. W celu uzyskania certyfikatu cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta instalatora, wyniki pomiarów dynamicznych łącza transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1. W przypadku wymiany sprzętu, kabli krosowych i przyłączeniowych oraz zmiany torów transmisji sygnału należy upewnić się czy całkowita droga transmisji nie przekracza maksymalnej długości działania danej aplikacji. Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania powinny być dokonywane wyłącznie przy użyciu elementów należących do systemu danego producenta okablowania strukturalnego. Obejmuje to kable przyłączeniowe i krosowe oraz różne adaptery dopasowujące impedancję różnych urządzeń do impedancji kabla U/UTP. Każda rozbudowa okablowania strukturalnego powinna być wykonywana wyłączne przez autoryzowanych instalatorów producenta. |
| Switch POE++ CloudEngine S5755-H48U4Y2CZ | Huawei CloudEngine S5755-H48U4Y2CZ - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane - Gwarancja minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta) - Urządzenia muszą być dostarczone z wszystkimi niezbędnymi licencja i suportami. - Wszystkie sloty na karty rozszerzeń, zasilacze, wentylatory muszą być obsadzone. - Przełącznik musi być dostarczony z: - wkładki SM SFP28 25 GE i SM QSFP 100 GE w ilości dwukrotnej ilości portów. - kartą rozszerzeń obsługującą minimum 8 portów SFP+ 10 GE z możliwością przełączenia w tryb pracy obsługujący minimum 4 porty SFP28 25 GE lub minimum 2 porty 40/100 GE QSPF28 - kablami stackującymi w ilości: 2 SFP28 25 GE i 1 QSPF28 100 GE Zamawiający dopuszcza produkt równoważny o nie gorszych parametrach niż: - Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 U. - minimum 4 porty o prędkości minimum 25GE SFP28 wyposażone we wkładki SFP28 LR (1310nm) min. Dystans 2km - Obsługa minimum 48 portów 10/100/1000 Base-T Ethernet, minimum 4 portów 1/10/25GE SFP28 i minimum 2 portów 40/100GE QSFP28. - minimum 2 dedykowane porty do utworzenia stosu - Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. - Wydajność przełącznika min. 695 Gb/s - Przełącznik wyposażony w minimum 2 wymienne zasilacze 230V/AC, - Obsługa PoE++ - Możliwość wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na jego działanie - Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów routingu, LACP i Spanning Tree. Liczba przełączników obsługiwanych w stosie co najmniej 9 szt. - Protokół do tworzeni stosu to iStack - Przepustowość stosu min. 100 Gbps. Do tworzenia stosu nie mogą być stosowane porty dostępowe i uplinkowe - Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OS. - Port konsoli - szeregowy RS-232 - Port USB Funkcje warstwy 2 - GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) - minimum 4000 sieci VLAN - Voice VLAN - Guest VLAN - Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP - Obsługa protokołu E-trunk, LLDP, - Min. 100 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów - Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard - PVST+ lub kompatybilny - Jumbo Frame min. 12 000 - ERPS (G.8032) - Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag) - ITU-Y.173 Funkcje warstwy 3 - routing IPv4 z prędkością łącza, - wsparcie dla routingu IPv4: statycznego , RIP i RIPv2, OSPF, IS-IS i BGP - routing IPv6 z prędkością łącza, - wsparcie dla routingu IPv6: statycznego RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGPv4+ - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) dla IPv4 I IPv6 - Policy-based routing - IGMPv1, v2, and v3 - PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6) - Equal-Cost Multipath (ECMP) - 6to4 tunnel - BFD dla BGP, IS-IS, OSPF, tras statycznych Konwergencja - Automatyczna konfiguracja VLANu głosowego - LLDP-MED. Bezpieczeństwo - DHCP snooping - RADIUS - Secure Shell (SSHv2) - IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci - Guest VLAN - Port isolation - Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC - MAC-based authentication - IP source guard - Obsługa min. 26 instancji VRF - Quality of Service (QoS) - Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; - Min. 8 kolejek QoS per port - WRR, DRR, SP, WRR+SP,DRR+SP - WRED MPLS - MPLS L3VPN - MPLS-TE - MPLS QoS - Zabezpieczenia przed pętlą: STP, RSTP, MSTP, VLAN-based Spanning Tree (VBST) BPDU protection, root protection i loop protection G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) Monitoring i diagnostyka - Port mirroring Zarządzenie - Zdalna konfiguracja i zarządzanie linię komend (CLI) - IEEE 802.1ab LLDP - Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji oprogramowania systemowego - Wgrywanie łatek musi odbywać się bez restartu urządzenia - Serwisy DHCP: serwer, klient i relay - SNMPv1, v2, and v3 - Syslog - SCP, TFTP, FTP - NetStream - RMON/RMON2 - Przełącznik musi być kompatybilny z systemem do monitorowania i tworzenia backup, który posiada Zamawiający. - Przełącznik musi mieć możliwość podłączenia do istniejącego stack oraz mieć możliwość podłączenia posiadanych urządzeń do nowo utworzonego stack za pomocą iStack. - Przełącznik musi być wyposażony w min, 4 wkładki 25 GE SFP28 jednodomowe kabele i kartą stakujące, minimum 2 zasilacze. - Karta stakująca musi być dostarczona z kablami stakującymi w ilości równej ilości portów, oraz być w pełni kompatybilna z posiadanym - Karta stakująca wyposażona w minimum 8 portów 10GE SPF+ z możliwością przełączenia co najmniej 4 w 25GE SFP28 lub karta z minimum 2 portami 100 GE QSFP28 - Przepustowość stack minimum 100 GE - W przypadku gdy przełącznik będzie innego producenta niż Huawei należy również przeprowadzić szkolnie równoważne do HCIP-Routing & Switching i HCIA-Datacom dla co najemnie jednego administratora Zamawiającego. Szkolnie musi zakończyć się certyfikacją. Szkolnie i certyfikacja administratora musi zostać ukończona przed przekazaniem przełącznika. |
| Punkty dostępowe WIFI Fortinet FortiAP 231K | - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane - Gwarancja minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta) - Urządzenia muszą być dostarczone z wszystkimi niezbędnymi licencja i suportami. Zamawiający wymaga: Fortinet FortiAP 231K lub nowszy i wydajniejszy o nie gorszych parametrach, wraz z gwarancją minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta) Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne o parametrach nie gorszych niż: - Urządzenie musi być zasilany przez port POE+ - Pracować w 2,4 GHz i 5 GHz - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane - Gwarancja minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta) - Urządzenia muszą być dostarczone z wszystkimi niezbędnymi licencja i suportami. |