OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w celu wyposażenia obwodów  instalacji  alarmowych  w  detektory  nieszczelności  z  funkcją  zdalnego odczytu  danych  w  ramach Rozbudowy i  modernizacji systemu  detekcji  obwodów  alarmowych rur preizolowanych Grupa I.1 (etap 1). W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 100 kompletów wraz z opcją 31 kompletów wskazaną w Projektowanych postanowieniach umowy, czyli maksymalnie 131 kompletów.

Zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym OPZ, przez komplet rozumie się :

- detektor usterek do zdalnego nadzoru preizolowanych sieci ciepłowniczych, zwanym dalej „detektorem”;

- skrzynkę hermetyczną (zmontowaną oraz wyposażoną), zwaną dalej „skrzynką lub szafką”;

- Ogólne wymagania:

I.1 Wymagania dotyczące detektorów

- Detektory muszą być fabrycznie nowe i posiadać oznaczenie CE

- Detektory muszą spełniać parametry pomiaru opisane w normie PN-EN 14419:2020-01 lub równoważnej;

- Podstawowe parametry detektorów:

  - Współpraca z impulsowym systemem alarmowym,

  - Obsługa od 1 do 4 kanałów pomiarowych,

  - Wbudowany moduł komunikacji IoT do przekazywania wyników pomiarów i do komunikacji konfiguracyjnej,

  - Współpraca z dowolnym operatorem komórkowym,

  - Możliwość konfiguracji i odczytu parametrów pomiarowych bezpośrednio do komputera przez port USB,

  - Wszystkie podzespoły elektroniczne muszą być zamknięte w jednej obudowie min. IP65,

  - Akumulatory/baterie mogą stanowić odrębny moduł umieszczony w obudowie o szczelności min. IP65,

  - Możliwość zasilania z sieci 230V AC i z baterii (akumulatorów 12V DC),

  - Możliwość konfiguracji detektora do pracy bateryjnej – minimalizowanie zużycia energii elektrycznej,

  - Możliwość przechowywania wyników pomiarów w pamięci wewnętrznej urządzenia,

  - Możliwość podpięcia zewnętrznej anteny GSM,

  - Dwukierunkowa komunikacja z systemem monitoringu instalacji alarmowych RATMON producenta Ratmon sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 19 31-574 Kraków, https://ratmon.com/, wykorzystywanym przez Zamawiającego. Cechy systemu RATMON:

- dwustronna komunikacja z detektorami

- archiwizacja wyników pomiarów i prezentacja graficzna stanu sieci

- zarządzanie indywidualnymi progami alarmowymi w urządzeniach

- wizualne informowanie operatora systemu o pojawiających się stanach

alarmowych

- zdalna aktualizacja oprogramowania i zarządzanie nastawami urządzeń

  - Zdalnie i lokalnie:

    - włączanie i wyłączanie pomiarów indywidualnie dla każdego kanału

    - ustalanie ilości pomiarów na dobę

    - wyzwalanie cyklu pomiarowego poza harmonogramem

    - przesyłanie progów alarmowych

  - Pomiar rezystancji pętli alarmowej:

    - Minimalny zakres pomiarowy 0 - 200Ω,

    - Dokładność pomiarowa min. +/- 2%,

    - Pomiar w obydwu polaryzacjach,

    - Napięcie pomiarowe maks. 24V DC

    - Prąd pomiarowy maks. 100mA

  - Pomiar rezystancji izolacji:

    - Minimalny zakres pomiarowy 0 - 200MΩ,

    - Dokładność pomiarowa do 1MΩ: maks. +/- 2%,

    - Dokładność pomiarowa powyżej 1MΩ: maks. +/- 5%,

    - Pomiar w obydwu polaryzacjach,

    - Napięcie pomiarowe maks. 24V DC

    - Prąd pomiarowy maks. 100mA

  - Pomiar napięcia galwanicznego:

    - Minimalny zakres pomiarowy 0 - 2000mV,

    - Dokładność pomiarowa min. +/- 5%,

I.2 Wymagania dotyczące skrzynki izolacyjnej

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do siedziby Zamawiającego zmontowane komplety materiałów według poniższego rysunku oraz zestawienia:

| Szafka hermetyczna szara z przezroczystymi drzwiami (rozdzielnica natynkowa plastikowa) o następujących parametrach: - materiał obudowy : ABS - materiał przeźroczystych drzwi : poliwęglan - odporność na uderzenia dla całej szafki : IK 10 - zakres temp. pracy: -25° do +60° - uszczelka poliuretanowa - RAL 7035 - wymiary zewnętrzne: szer. 410 mm x wys. 610 mm - głębokość szafki: 202 mm Zamawiający w swoim systemie stosuje szafki Pawbol C.1603-P | 1 szt. |
| --- | --- |
| Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A | 1 szt. |
| Gniazdo montażowe na szynę DIN | 1 szt. |
| Szyna montażowa perforowana TH35 35x7x1000m | 1 szt. |
| Złączka przelotowa 2-przewodowa; 2,5 mm²; na szynę TH35; ze złączami bezśrubowymi; szara | 2 szt. |
| Złączka przelotowa 2-przewodowa; 2,5 mm²; na szynę TH35; ze złączami bezśrubowymi; niebieska | 2 szt. |
| Złączka przelotowa 2-przewodowa; 2,5 mm²; na szynę TH35; ze złączami bezśrubowymi; żółto-zielona | 2 szt. |
| Mostek grzebieniowy dwutorowy do złączki przelotowej 2-przewodowej; 2,5 mm² | 3 szt. |
| Kabel jednożyłowy H05 V-K 1x0,75mm² czarny | 0,5 mb |
| Kabel jednożyłowy H05 V-K 1x0,75mm² niebieski | 0,5 mb |
| Kabel jednożyłowy H05 V-K 1x0,75mm² żółto-zielony | 0,5 mb |
| Złączka jednotorowa dwudźwigniowa na szynę TH35; 2,5 mm² | 12 szt. |
| Mostek grzebieniowy dwutorowy do złączek jednotorowych dwudźwigniowych | 2 szt. |
| Dławik (przepust gumowy) 20mm szary | 4 szt. |

W/w materiały mają zostać dostarczone i zmontowane zgodnie ze schematem „Rozmieszczenie elementów w szafce hermetycznej”.

- Gwarancje i serwis:

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone Komplety na okres co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy.

- Terminy realizacji

Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał Komplety w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego, przy czym poszczególna partia Kompletów będzie wynosiła od 20 do 40 szt. Komplety będą dostarczane na magazyn MPEC przy ul. Siwka 6 w Krakowie w okresie do 30 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Pierwsza dostawa Kompletów w ilości 40 szt. nastąpi w terminie do 30 dni od podpisania umowy. Komplety mają być dostarczone w oryginalnych opakowaniach (oddzielnie Skrzynka i oddzielnie Detektor). Wraz z każdym Kompletem Wykonawca ma dostarczyć:

- kompletną dokumentację techniczno - ruchową potwierdzającą spełnienie przez urządzenia wymagań przedstawionych przez Zamawiającego w niniejszym OPZ (jeden komplet dokumentów na każdą dostawę)

- kartę gwarancyjną dla Detektora